АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» сентября 2023 г.      					                               № 339-П

с. Красноселькуп

Об утверждении схемы электроснабжения

муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа на период до 2038 года

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», Уставом муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Красноселькупского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему электроснабжения муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа на период до 2038 года.

2. Определить гарантирующей организацией в области электроснабжения на территории села Красноселькуп – Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис», на территории сел Толька и Ратта – Общество с ограниченной ответственностью «Ямал-Энерго».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северный край» и разместить на официальном сайте муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Красноселькупского района                                                        Ю.В. Фишер

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Красноселькупского района

от «27» сентября 2023 года № 339-П

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

2023 год

Том 1. СЕЛО КРАСНОСЕЛЬКУП

I. Существующее положение в сфере производства,

передачи и потребления электроэнергии

1.1. Система электроснабжения муниципального округа Красноселькупский район децентрализованая (изолированная энергосистема) и не имеет подключения к единой энергетической системе России.

Электроснабжение потребителей на территории с. Красноселькуп осуществляет ГПЭС ООО Энергетическая компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис» (далее - ООО ЭК «ТВЭС»).

Электроснабжение потребителей села осуществляется от ЗРУ-6 кВ ГПЭС-70 и ЗРУ-6 кВ ДЭС-71, расположенных в промышленно-коммунальной зоне с. Красноселькуп.

ЗРУ-6 кВ ГПЭС-70 оборудована семью ГПУ Mitsubishi GS16R2-PTK 1500кВт общей мощностью 10,5 МВт и резервной ДГУ 1000 кВт общей мощностью 7,4 МВт. ЗРУ-6 кВ ДЭС-71 оборудована восьмью ДГУ ДГ-72М 800 кВт.

От ГПЭС-70 отходят ВЛ-6 кВ Л-70-2, ВЛ-6 кВ Л-70-1, ВЛ-6 кВ Л-70-3.

Трасса ВЛ находятся в удовлетворительном состоянии, опоры деревянные и железобетонные.

Потребителями электроэнергии села являются жилые и общественные здания, промышленные объекты и объекты коммунальной инфраструктуры.

От источников электроснабжения электроэнергия по воздушным линиями электропередачи (ЛЭП) 6 кВ передается на понизительные трансформаторные подстанции, от них по ВЛ-0,4 и КЛ-0,4 кВ поступает потребителям.

Протяженность ВЛ 6 кВ по селу составляет 16,2 км, ВЛ 0,4 кВ – 27,4 км.

Средний процент износа основного оборудования распределительных сетей 0,4 кВ превышает 50 %, большая часть оборудования нуждается в модернизации и обновлении. Воздушные ЛЭП в пределах селитебной территории нуждаются в замене на кабельные линии.

Часть ТП имеет по одному трансформатору, что не обеспечивает надежного электроснабжения потребителей по второй и первой категории надежности электроснабжения.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по селу 2081 кВт×ч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по селу – 0,38 кВт/чел.

- 1.2. Анализ существующей структуры электроснабжения напряжением 6-20 кВ.

От ЗРУ-6 кВ ГПЭС-70 отходят четыре фидера напряжением 6,3 кВ.

Схемой электроснабжения с. Красноселькуп не предусмотрена параллельная работа аварийных источников с энергосистемой. По этой причине применяются блокировочные устройства между коммутационными аппаратами, исключающие возможность одновременной подачи напряжения в сеть.

Потребителями электрической энергии являются жилые и общественные здания, водопроводные сооружения, кабельные АТС и объекты наружного освещения.

От источников электроснабжения электрическая энергия по ВЛ-6 кВ передается на понизительные трансформаторные подстанции, от них по ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ поступает потребителям.

В селе установлено 35 понизительных трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ. Трансформаторы имеют разный год ввода в эксплуатацию и разную степень износа.

1.3. Распределительные пункты (РП) на территории с. Красноселькуп отсутствуют.

- 1.4. Трансформаторные подстанции (ТП)

В таблице Таблица 1 приведены сведения о ТП и КТП на территории с. Красноселькуп

Таблица 1. Перечень ТП и КТП на территории с. Красноселькуп

| № ТП | Наименование фидера | Тип трансформатора | Год установки | Номинальная мощность, S ном, кВА | Фактическая нагрузка, кВА | Коэффициент загрузки Кз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| №1 | №1 | ТМ-400-10(6)/0,4 | 2008 | 400 | 313 | 78,13 |
| №3 | №1 | ТМ-250-10(6)/0,4 | 1985 | 250 | 190 | 76,00 |
| №6 | №1 | ТМ-160-10(6)/0,4 | 2004 | 160 | 110 | 68,75 |
| №7 | №2 | ТМ-250-10(6)/0,4 | 2008 | 250 | 234 | 93,60 |
| №10 | №2 | ТМ-630-10(6)/0,4 | 2005 | 630 | 378 | 60,00 |
| №11 | №2 | ТМ-630-10(6)/0,4 | 1990 | 630 | 265 | 41,98 |
| №18 | №2 | ТМ-630-10(6)/0,4 | 1999 | 630 | 350 | 55,56 |
| №26 | №2 | ТМ-400-10(6)/0,4 | 1995 | 400 | 203 | 50,75 |
| №27 | №2 | ТМ-250-10(6)/0,4 | 1998 | 250 | 145 | 58,00 |
| №29 | №2 | ТМ-250-10(6)/0,4 | 2000 | 250 | 171 | 68,40 |
| №31 | №2 | ТМ-250-10(6)/0,4 | 2002 | 250 | 125 | 50,00 |
| №32 | №2 | ТМ-400-10(6)/0,4 | 2005 | 400 | 216 | 54,00 |
| №33 | №2 | ТМ-400-10(6)/0,4 | 2012 | 400 | 197 | 49,25 |
| №35 | №2 | ТМ-400-10(6)/0,4 | 2012 | 400 | 225 | 56,25 |
| №38 | №2 | ТМ-630-10(6)/0,4 | 2012 | 630 | 141 | 22,38 |
| №40 | №2 | ТМ-1000-10(6)/0,4 | н/д | 1000 | н/д | н/д |
| №41 | №2 | ТМ-1000-10(6)/0,4 | н/д | 1250 | н/д | н/д |
| №45 | №2 | ТМ-1000-10(6)/0,4 | 2021 | 1000 | 600,00 | 60,00 |
| №22 | №3 | ТМ-630-10(6)/0,4 | 1981 | 630 | 0 | 0,00 |
| №9 | №4 | ТМ-630-10(6)/0,4 | 1996 | 630 | 0 | 0,00 |
| №12 | №4 | ТМ-160-10(6)/0,4 | 1983 | 160 | 150 | 93,75 |
| №14 | №4 | ТМ-630-10(6)/0,4 | 1996 | 630 | 394 | 62,54 |
| №15 | №4 | ТМ-630-10(6)/0,4 | 1999 | 630 | 386 | 61,27 |
| №16 | №4 | ТМ-630-10(6)/0,4 | 1982 | 630 | 388 | 61,59 |
| №17 | №4 | ТМ-630-10(6)/0,4 | 1998 | 630 | 385 | 61,11 |
| №19 | №4 | ТМ-250-10(6)/0,4 | 1985 | 250 | н/д | н/д |
| №21 | №4 | ТМ-400-10(6)/0,4 | 1997 | 400 | 363 | 90,75 |
| №23 | №4 | ТМ-250-10(6)/0,4 | 2002 | 250 | 94 | 37,60 |
| №25 | №4 | ТМ-250-10(6)/0,4 | 1983 | 250 | 64 | 25,60 |
| №30 | №4 | ТМ-400-10(6)/0,4 | 2004 | 400 | 119 | 29,75 |
| №34 | №4 | ТМ-630-10(6)/0,4 | 2007 | 630 | 315 | 50,00 |
| №36 | №4 | ТМ-160-10(6)/0,4 | 2000 | 160 | 36 | 22,50 |
| №37 | №4 | ТМ-630-10(6)/0,4 | 2015 | 630 | 150 | 23,81 |
| №39 | №4 | ТМ-630-10(6)/0,4 | 2017 | 630 | 88 | 14,00 |
| №42 | №4 | ТМ-1000-10(6)/0,4 | 2020 | 1000 | 320,00 | 32,00 |

- 1.5. Линии, соединяющие центры питания (ЦП) с РП и ТП

Система электроснабжения муниципального округа Красноселькупский район децентрализованая (изолированная энергосистема) и не имеет подключения к единой энергетической системе России.

Центрами питания (ЦП) для с. Красноселькуп по напряжению 6 кВ являются ЗРУ-6 кВ ГПЭС-70 и ЗРУ-6 кВ ДЭС-71.

Линии, соединяющие центры питания (ЦП) с ТП, представлены на макетах и в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью Схемы электроснабжения с. Красноселькуп.

Характеристика воздушных линий электропередач в с. Красноселькуп представлена в таблице Таблица 2.

Однолинейная схема электроснабжения с. Красноселькуп представлена на рисунке Рисунок 1.

Схема электроснабжения с. Красноселькуп представлена на рисунках Рисунок 2 и Рисунок 3.

Таблица 2. Характеристика воздушных линий электропередач с. Красноселькуп

| № п/п | Номер фидера | Напряжение, кВ | Начало линии (РП №, ТП №) | Конец линии | Длина, м | Кол-во цепей (одноцепн. -двуцепн.) | Тип опоры |  |  | Марка провода | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | дер. шт. | ж. б. шт. | мет. шт. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 6,0 | Эл. станция | ТП № 6 | 5278 | 1 | дер. |  |  | АС-95 | 1982 |
| 2 | 2 | 6,3 | Эл. станция | КТП № 24, № 10, № 26 с отходными линиями | 4584,0 | 1 | дер. |  |  | АС-95 | 1999 |
| 3 | 2 | 6,0 | Эл. станция | КТП № 32 | 584,0 | 1 | дер. |  |  | АС-95 | 2017 |
| 4 | 3 | 6,3 | Эл. станция | ТП № 22 | 227,0 | 1 | дер. |  |  | АС-95 | 1995 |
| 5 | 4 | 6,3 | Эл. станция | ТП № 12 с отходными линиями | 4355,0 | 1 | дер. |  |  | АС-95 | 1984 |
| 6 | 4 | 0,4 | ТП № 17 | 40 лет Победы 7 | 749,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 1989 |
| 7 | 4 | 0,4 | ТП № 17 | 40 лет Победы 32 | 656,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 2013 |
| 8 | 4 | 0,4 | ТП № 16 | 40 лет Победы 32а | 338,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 1993 |
| 9 | 4 | 0,4 | ТП № 9 | Артезианская скважина | 60,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 1999 |
| 10 | 4 | 0,4 | ТП № 14 | Брусничная | 701,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 1996 |
| 11 | 4 | 0,4 | КТП № 19 | газовый участок | 111,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 2013 |
| 12 | 4 | 0,4 | ТП № 14 | Комсомольская | 585,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 2001 |
| 13 | 4 | 0,4 | ТП № 17 | Нагорная 23, Полярная 2а | 350,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 2013 |
| 14 | 4 | 0,4 | ТП № 16 | Нагорная 63 | 395,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 1998 |
| 15 | 4 | 0,4 | ТП № 16 | ОАО «Ростелеком» | 732,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 2013 |
| 16 | 4 | 0,4 | ТП № 16 | Полярная 39 | 772,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 1993 |
| 17 | 4 | 0,4 | ТП № 14 | Строителей | 657,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 1995 |
| 18 | 4 | 0,4 | ТП № 16 | Энтузиастов, Полярная 16 | 401,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 2013 |
| 19 | 4 | 0,4 | ТП № 15 | Геологоразведчиков 16 | 380,0 | 1 |  | ж. б. |  | АС-70 | 1994 |
| 20 | 4 | 0,4 | ТП № 15 | Полярная 15 | 520,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 2013 |
| 21 | 4 | 0,4 | ТП № 15 | жилой сектор | 2045,0 | 1 |  | ж. б. |  | А-50/ СИП2А | 1998 |
| 22 | 4 | 0,4 | КТП № 12 | жилой дом на берегу р. Таз | 150,0 | 1 | дер. |  |  | А-35 | 2007 |
| 23 | 4 | 0,4 | КТП № 23 | коптильный цех | 472,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 2006 |
| 24 | 4 | 0,4 | КТП № 23 | Нагорная 6а | 246,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 2007 |
| 25 | 4 | 0,4 | КТП № 23 | Набережная 10б | 1100,0 | 1 | дер. |  |  | СИП2А | 2003 |
| 26 | 4 | 0,4 | КТП № 21 | кот. Совхоз «Полярный» | 220,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 2007 |
| 27 | 4 | 0,4 | КТП № 21 | Нагорная 28 | 1039,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 2013 |
| 28 | 4 | 0,4 | КТП № 21 | склады МУП «Энергия» | 450,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 2007 |
| 29 | 4 | 0,4 | КТП № 21 | Полярная 1а | 600,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 1991 |
| 30 | 4 | 0,4 | КТП № 36 | теплица | 173,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 1985 |
| 31 | 4 | 0,4 | КТП № 19 | ООО «Автодор» | 231,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 1985 |
| 32 | 4 | 0,4 | КТП № 25 | склады | 436,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 1983 |
| 33 | 4 | 0,4 | ТП № 9 | Котельная № 4 | 30,0 | 1 | дер. |  |  | А-95 | 1999 |
| 34 | 4 | 0,4 | ТП № 10 | Ленина 7, 70 лет Октября 2а | 453,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 2013 |
| 35 | 3 | 0,4 | КТП № 22 | ОАО «Северстроймонтаж» | 200,00 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 2007 |
| 36 | 3 | 0,4 | КТП № 36 | Пром.зона № 6 | 142,00 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 1985 |
| 37 | 3 | 0,4 | КТП № 22 | Пилорама | 247,00 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 1981 |
| 38 | 2 | 0,4 | ТП № 10 | 70 лет Октября 13 | 276,0 | 1 |  | ж. б. |  | А-50 | 2002 |
| 39 | 2 | 0,4 | ТП № 10 | Сайготина | 1136,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 1999 |
| 40 | 2 | 0,4 | ТП № 27 | Авиаторов 3а | 372,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 1989 |
| 41 | 2 | 0,4 | ТП № 27 | РОВД | 51,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 1997 |
| 42 | 2 | 0,4 | КТП № 27 | от Дизельной-объекты РТО полетов | 932,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 1983 |
| 43 | 2 | 0,4 | ТП № 29 | ПАКУ № 5 | 122,0 | 1 | дер. |  |  | А-70 | 1999 |
| 44 | 2 | 0,4 | ТП № 26 | ПАКУ № 3 | 124,0 | 1 | дер. |  |  | А-70 | 1999 |
| 45 | 2 | 0,4 | КТП № 32 | Мамонова | 285,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 2017 |
| 46 | 2 | 0,4 | КТП № 33 | Сидорова 5 | 354,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 2014 |
| 47 | 2 | 0,4 | КТП № 33 | Ленина 1 | 65,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 2007 |
| 48 | 2 | 0,4 | ТП № 18 | ПАКУ № 2 | 114,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 2013 |
| 49 | 2 | 0,4 | ТП № 11 | Ленина 2б | 205,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 1990 |
| 50 | 2 | 0,4 | ТП № 11 | Полярная 9 | 184,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 1992 |
| 51 | 2 | 0,4 | ТП № 18 | Полярная 16 | 612,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 2014 |
| 52 | 2 | 0,4 | ТП № 11 | Ленина 14 | 248,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 2013 |
| 53 | 2 | 0,4 | КТП № 35 | Полярная 3, терр. ЦРБ | 542,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 1988 |
| 54 | 2 | 0,4 | КТП № 18 | Авиаторов | 417,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 2013 |
| 55 | 2 | 0,4 | КТП № 32 | Мамонова, 17 | 319,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 2001 |
| 56 | 2 | 0,4 | КТП № 30 | кормокухня | 615,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 2003 |
| 57 | 2 | 0,4 | КТП № 31 | пожарная часть | 270,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 2005 |
| 58 | 2 | 0,4 | КТП № 7 | Ленина 5 | 87,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 1989 |
| 59 | 2 | 0,4 | КТП № 7 | д/с «Буратино» | 193,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 1989 |
| 60 | 2 | 0,4 | КТП № 11 | Советская 11, Советская 18 | 542,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 2007 |
| 61 | 2 | 0,4 | КТП № 31 | Ленина 20 | 20,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 2003 |
| 62 | 2 | 0,4 | КТП № 7 | Северный 5а | 422,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 2014 |
| 63 | 2 | 0,4 | КТП № 7 | д/д «Родничок» | 500,0 | 1 |  | ж. б. |  | СИП2А | 2013 |
| 64 | 1 | 0,4 | КТП № 3 | ГСМ | 1100,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 1985 |
| 65 | 1 | 0,4 | КТП № 1 | ПВО | 55,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 1982 |
| 66 | 1 | 0,4 | КТП № 1 | КРЭБ | 518,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 1982 |
| 67 | 1 | 0,4 | КТП № 6 | взлетно-посадочная полоса | 3500,0 | 1 | дер. |  |  | А-50 | 2007 |

Рисунок 1. Однолинейная схема электроснабжения с. Красноселькуп

Рисунок 2. Схема электроснабжения с. Красноселькуп

Рисунок 3. Схема электроснабжения с. Красноселькуп

- 1.6. Линии, соединяющие ТП между собой.

От ЗРУ-6 кВ ГПЭС-70 к трансформаторным подстанциям КТП 6/0,4 кВ проложены линии электропередачи 6 кВ, как воздушные, так и кабельные. Протяжённость линий 6 кВ на территории с. Красноселькуп составляет 16,2 км.

Линии, соединяющие центры питания КТП между собой, представлены на макетах и в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью Схемы электроснабжения с. Красноселькуп.

- 1.7. Питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории муниципального образования.

Питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории с. Красноселькуп, входят в перечень участков линий электропередач 6 кВ представлены на макетах и в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью Схемы электроснабжения с. Красноселькуп.

- 1.8. Резервы и дефициты ЦП и электроприемников потребителей.

Сведения о резервах и дефицитах ЦП и приёмников потребителей на территории с. Красноселькуп приведены в таблице 3.

Таблица 3. Сведения о резервах и дефицитах ЦП и приёмников потребителей на территории с. Красноселькуп

| Наименование фидера | Диспетчерское наименование ВЛ | Диспетчерское наименование КТП | Номинальная мощность, S ном, кВА | Фактическая нагрузка, кВА | Коэффициент загрузки Кз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Красноселькуп, Фидер №1, Электростанция - ТП №6 | ВЛ 6 кВ Л-70-1 | КТП 70-1-1 | 400 | 313 | 78,13 |
|  |  | КТП 70-1-3 | 250 | 190 | 76 |
|  |  | КТП 70-1-6 | 160 | 110 | 68,75 |
| с. Красноселькуп, Фидер №2, Электростанция - КТП№ 24, №10, №26 с отходными линиями | ВЛ 6 кВ Л-70-2 | КТП 70-2-7 | 250 | 234 | 93,6 |
|  |  | КТП 70-2-10 | 630 | 378 | 60 |
|  |  | КТП 70-2-11 | 630 | 265 | 41,98 |
|  |  | КТП 70-2-18 | 630 | 350 | 55,56 |
|  |  | КТП 70-2-26 | 400 | 203 | 50,75 |
|  |  | КТП 70-2-27 | 250 | 145 | 58 |
|  |  | КТП 70-2-29 | 250 | 171 | 68,4 |
|  |  | КТП 70-2-31 | 250 | 125 | 50 |
|  |  | КТП 70-2-32 | 400 | 216 | 54 |
|  |  | КТП 70-2-33 | 400 | 197 | 49,25 |
|  |  | КТП 70-2-35 | 400 | 225 | 56,25 |
|  |  | КТП 70-2-38 | 630 | 141 | 22,38 |
|  |  | КТП 70-2-40 | 1000 | н/д | н/д |
|  |  | КТП 70-2-41 | 1000 | н/д | н/д |
|  |  | КТП 70-2-45 | н/д | н/д | н/д |
| с. Красноселькуп, Фидер №4, Электростанция - ТП№12 с отходными линиями Фидер№4 | ВЛ 6 кВ Л-70-4 | КТП 70-4-12 | 160 | 150 | 93,75 |
|  |  | КТП 70-4-34 | 630 | 315 | 50 |
|  |  | КТП 70-4-9 | 630 | 0 | 0 |
|  |  | КТП 70-4-14 | 630 | 394 | 62,54 |
|  |  | КТП 70-4-15 | 630 | 386 | 61,27 |
|  |  | КТП 70-4-16 | 630 | 388 | 61,59 |
|  |  | КТП 70-4-17 | 630 | 385 | 61,11 |
|  |  | КТП 70-4-21 | 400 | 363 | 90,75 |
|  |  | КТП 70-4-23 | 250 | 94 | 37,6 |
|  |  | КТП 70-4-25 | 250 | 64 | 25,6 |
|  |  | КТП 70-4-30 | 400 | 119 | 29,75 |
|  |  | КТП 70-4-36 | 160 | 36 | 22,5 |
|  |  | КТП 70-4-37 | 630 | 150 | 23,81 |
|  |  | КТП 70-4-39 | 630 | н/д | н/д |
|  |  | КТП 70-4-42 | н/д | н/д | н/д |

Дефициты по ЦП в системе электроснабжения с. Красноселькуп отсутствуют.

1.9. Безопасность и надежность систем электроснабжения.

Надежность – свойство, которое должно учитываться при исследовании, создании, функционировании и прогнозировании перспективного развития. Однако в отличие от элементной надежности пути обеспечения надёжности сложных систем не очевидны и в каждом отдельном случае обусловлены особенностями исследуемой системы. По мере усложнения систем становится более сложной и оценка их надёжности. Классические показатели надёжности элементов «простых» систем такие, как «среднее время безотказной работы», «вероятность безотказной работы в течение заданного промежутка времени» и целый ряд других, применительно ко многим «сложным» системам, лишены практического смысла.

Для сложной системы задача оценки надёжности формулируется в предположении известных, полученных статистическими методами характеристик интенсивности отказов её элементов и восстановлений в течение определённого времени: математического ожидания и дисперсии, закона распределения времени между отказами и др. В самом общем виде под отказом сложной системы понимается событие, когда выходной объём информации снижается до уровня, меньше допустимого. Однако известно, что многие сложные системы могут выполнять практически все свои функции при условии, что некоторая часть их элементов и связей между ними находится в нерабочем (или отличающемся в пределах допустимых норм от рабочего) состоянии.

Например, отказ отдельных элементов в системах энергетики может вообще не отразиться на работе потребителей. Но в этих случаях речь идет не об отказе системы, а лишь о возможном снижении показателей эффективности её работы.

Сосредоточивая внимание на самом факте отказа, классические единичные показатели надёжности часто не позволяют установить последствия отказа и влияние его на конечный эффект функционирования системы. Поэтому для выработки обоснованных рекомендаций по обеспечению требуемого уровня надёжности сложных систем необходимы научные исследования, соизмеримые по своим масштабам разработке основной идее построения системы. Относительно недавно появились предложения по прогнозированию уровня надёжности оказываемых услуг при управлении единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) и территориальными сетевыми организациями (ТСО) на основе комплексных показателей, применяемых зарубежными энергокомпаниями, где в качестве индикаторов системной надежности используются:

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – среднее число перерывов электроснабжения в расчёте на одного конечного потребителя (клиента), которые он испытывает в течение года

SAIFI=Ni/N

где:

Ni – число потребителей, для которых наблюдались перерывы (отказы) электроснабжения;

N – обще число потребителей энергокомпании.

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – индекс средней длительности перерывов (отключений) электроснабжения конечных потребителей в течение года

SAIDI=T/N

где Т – среднегодовое время простоя потребителей энергокомпании.

CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) – средняя продолжительность отключений в системе. В отдельных случаях – среднее время восстановления или среднее время простоя в течение года

CAIDI=SAIFI/SAIDI

RNRE (Relative Network Reconstruction Efficiency) – относительная эффективность реконструкции сети, характеризующая, насколько улучшится SAIFI после реконструкции по сравнению с ситуацией до реконструкции

RNRE=(1-SAIFI)/SAIFI(0)

где SAIFI(0) – среднее количество установившихся повреждений в год на одного потребителя до и после реконструкции соответственно.

ARAE (Average Recloser Fpplicftion Efficiency) – средняя эффективность применения реклоузеров, характеризующая среднюю эффективность применения реклоузеров, то есть, насколько удалось улучшить SAIFI каждого фидера реконструированной сети по сравнению с ситуацией до реконструкции в пересчёте на один реклоузер

ARAE=(RNRE-F)/R

где:

F – количество фидеров, входящих в реконструированную сеть,

R – количество установленных в процессе реконструкции реклоузеров.

СAIFI (Customer Average Interruption Frequency Index) – средняя частота отключения одного потребителя.

MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) – мгновенный индекс средней частоты отключений.

LOEE (Loss of Energy Expectation) – математическое ожидание годового объёма ограничений потребителей в электрической энергии из-за аварийных длительных ремонтов оборудования (см. EUE).

EUE (Expected Unserved Energy) – математическое ожидание годового объёма ограничений потребителей в электрической энергии М[ΔW] из-за аварийных длительных ремонтов оборудования (см. LOEE).

LOLE (Loss of Load Expectation) – ожидаемое число суток в году, когда происходит потеря нагрузки или среднее число суток в году, когда возникает дефицит мощности.

LOLH (Loss of Load Hours) – среднее число часов дефицита мощности или длительность потери нагрузки в часах.

LOLP (Loss of Load Probability) – вероятность потери нагрузки; вероятность дефицита мощности на малом (заданном) интервале времени, как правило, в период максимальной нагрузки

LOLP=PF/e

где:

PF – вероятность состояния отказа системы – доля времени, в течение которого система находится в состоянии отказа;

е – параметр модели.

LCOE (Levelized Cost of Electricity) – средняя расчётная (нормированная) себестоимость производства электроэнергии на протяжении жизненного цикла электростанции (включая все возможные инвестиции, затраты и доходы).

LOLD (Loss of Load Duration) – продолжительность потери нагрузки.

LOLF (Loss of Load Frequency) – частота потери нагрузки.

MTBFO (Mean time between forced outages) – среднее время между вынужденными отключениями.

Несмотря на множество предложенных показателей, они позволяют лишь в среднем оценить состояние СЭС на основе не всегда достаточной и достоверной ретроспективной информации. Применение их в целях оценки и (или) прогнозирования функционирования системы на более коротких интервалах, в разных режимах и при переменной структуре практически невозможно.

Но под надёжностью СЭС можно понимать и степень соответствия возможных или фактически достигнутых результатов B требуемым для выполнения стоящих перед ней задач. Тогда

R={B↓≤B≤B↑}

где R – событие, заключающееся в выполнении СЭС заданных функций (задач) в заданном объёме, с соблюдением всех установленных нормативов;

B↓ и B↑ – нижний и верхний пределы необходимого результата функционирования СЭС.

По выражению R оценивается надёжность одноцелевой (простой) системы или обобщённый результат функционирования многоцелевой системы (например, РГ, ВИЭ). Возможно также определение вероятности Р степени соответствия результатов требуемым для выполнения соответствующих задач:

P(R)=P{B↓≤B≤B↑}.

При необходимости оценки надёжности многоцелевой системы с представлением результатов выполнения каждой из n целей в отдельности, обобщённая надёжность СЭС может быть представлена как

B↓1≤B1≤B↑1

R=	B↓i≤Bi≤B↑i

B↓n≤Bn≤B↑n

где B↓i и B↑i – нижний и верхний пределы необходимого результата функционирования СЭС при решении i-й задачи;

Bi – возможный или фактический результат функционирования СЭС для выполнения i-й задачи.

Надёжность – составная часть и основная характеристика эффективности функционирования СЭС. Результат функционирования – группа случайных событий, число которых равно числу целей (задач) поставленных перед конкретной СЭС. Здесь возможен анализ следующих событий:

- выполнение СЭС всех n поставленных задач;

- выполнение СЭС ряда наиболее важных k<n задач;

- выполнение СЭС не менее заданного числа no<n задач и др.

Показатели надёжности могут быть определены вероятностями осуществления соответствующих событий: Pn; Pk; Pno<n, их математическим ожиданиями и дисперсиями, а при наличии достаточного количества информации – функциями распределения вероятностей результатов функционирования.

В общем виде формула R представляется как

B↓1≤B1≤B↑1

P(Rn)= P	  B↓i≤Bi≤B↑i

B↓n≤Bn≤B↑n

где P(Rn)=т – вероятность выполнения СЭС всех функций.

Проверка и подтверждение требований к результатам B функционирования СЭС осуществляется на основе нормативных значений соответствующих показателей надёжности. Правильность их выбора (критерий достоверности подтверждения надёжности СЭС) оценивается вероятностью

PR=(RФ≤RH)

где RH и RФ – нормативное и фактическое значения показателя надёжности.

Если RH* – функционал, значение которого соответствует показателю эффективности, вычисленному при условии, что отказы элементов имеют интенсивности, соответствующие заданным (расчётным) характеристикам, а RO – то, что все элементы абсолютно надёжны (интенсивности отказов элементов равны нулю), показатель надёжности сложной системы определится разностью

ΔRHO= RO- RH*,

откуда видно снижение эффективности системы из-за отказов её элементов по сравнению с идеальной системой, элементы которой абсолютно надёжны. Поскольку идеальной системы не существует, такая оценка эффективности может быть использована только для сравнения вариантов (по полноте и точности исходной информации, структурным особенностям, качеству управляющих алгоритмов и т. п.).

Безопасность – один из важнейших показателей качества и эффективности функционирования системы. Другие комплексные показатели, такие, как надёжность, стоимость могут в полной мере применяться для оценки того или иного варианта создания или функционирования системы, тогда как меры по обеспечению безопасности предпринимаются уже на этапе разработки системы. В последние годы термин «безопасность» получил широкое распространение, поскольку защита от многочисленных угроз всего населения Земли и отдельного индивидуума выходит на первое место в системе приоритетов человечества, потеснив проблемы повышения производительности труда и создания новых технологий.

Внутренняя безопасность – характеристика целостности системы, показатель ее гомеостаза. Она определяет способность системы поддерживать свое нормальное функционирование в условиях внешних и внутренних воздействий.

Внешняя безопасность – способность системы взаимодействовать со средой без нарушения гомеостаза. Другими словами, воздействие системы на среду не приводит к необратимым изменениям или нарушениям важнейших параметров, характеризующих состояние среды, принятое за допустимое.

Живучесть способность СЭС (подсистемы, объекта, элемента) в целом сохранять свойства, необходимые для выполнения требуемых функций, при наличии воздействий, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации. Это способность её полностью или в ограниченном объеме выполнять свои функции при нарушении работоспособного состояния и восстанавливать их полностью или частично за допустимый (нормированный) период времени. Для объектов электроэнергетики – это способность полностью или в ограниченном (договорном или нормированном) объёме выполнять свои функции при воздействиях, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации, а при нарушении работоспособного состояния – восстанавливать его за технологически допустимый период времени. Живучесть определяется также активной реакцией системы на возмущения за счёт рационально организованной структуры, выбором целесообразных режимов функционирования, не допускающих каскадного развития аварий, ограничивая глубину (тяжесть) отказа с возможностью массового нарушения режима электроснабжения потребителей.

Свойство управляемости заключается в приспособленности СЭС к предупреждению и обнаружению выхода значений параметров за допустимую область и возврату их в эту область средствами управления за конечный промежуток времени. Управляемость обеспечивает возможность эффективного управления режимом объекта энергетики, максимально возможную безотказность и восстанавливаемость его, что предполагает наличие достаточных ресурсов и технических средств для осуществления соответствующего управления.

Если при одном и том же внешнем воздействии (или при внутренних отказах элементов) управление системой возможно в вариантах (α, β,…, γ), то показатель эффективности системы определяется значениями функционала R, соответствующими вариантам управления Rα, Rβ,…, Rγ. Тогда определяется величина ΔRy α,β, представляющая сравнительную оценку вариантов управления α и β:

ΔRy α,β=Rα - Rβ

Для получения абсолютной оценки качества управления необходима информация об идеальном его варианте, при котором эффективность максимальна, но этот вариант (также, как и его показатели) в общем случае остаётся неизвестным.

Помеха – воздействие, искажающее сигнал, несущий полезную информацию и вызывающее нежелательное искажающее воздействие на электроустановку или на результаты измерений. Тогда помехозащищённость – способность ослаблять действие случайных или несанкционированных помех за счёт дополнительных средств защиты объекта для выполнения им своих функций в пределах технологических регламентов.

Если значение показателя эффективности R соответствует функционированию системы в условиях помех с заданными характеристиками RП*, а RO относится к работе системы без помех, показатель помехозащищённости определяется аналогично (ΔRHO) и показывает, насколько изменяется эффективность системы под влиянием помех с заданными параметрами

ΔRПO= RO- RП*

Устойчиво способность – свойство объекта энергетики непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени до выхода значений параметров за допустимую область без повреждения объекта. В теории устойчивость – характеристикой того, что стабильно и стремится сохранить своё равновесное состояние во времени. Устойчивость электрической системы – способность сохранять состояние равновесия в период нормального режима работы, при его возмущениях и в аварийных условиях, возвращаясь в исходный режим после снятия возмущений или режим близкий к нему, допустимый по условиям эксплуатации ЭЭС, если возмущающее воздействие не снято.

Экономичность – совокупность экономических характеристик объекта энергетики, его технологии, эксплуатации и организационно-технических структур, обеспечивающих экономическую целесообразность использования данного объекта в данных условиях. Научно обоснованный минимум суммарных инвестиционных и эксплуатационных расходов энергосистемы или её элементов (электростанций, электрических сетей и др.), включая ущерб от нарушений электроснабжения, представляют экономический критерий надежности. Экономическая эффективность повышения надежности электроснабжения потребителей определяется разностью изменения суммарного ущерба от отказов (или изменения режимов) в системе затрат на осуществление мероприятий по повышению надежности.

Среди множества свойств энергообъектов и влияния их на надёжность выделяются внешние (входные), внутренние и производные от них.

Внешние представляют собой:

- ресурсоёмкость, влияющую на надёжность через затраты ресурсов на её обеспечение;

- ресурсозависимость, характеризующую влияние ресурса (первичного энергоносителя) на создание, функционирование, развитие и ликвидацию (утилизацию) объекта энергетики, особенно в условиях хозяйственной, политической или другого вида нестабильности;

- ресурсообеспеченность, обеспечивающую гарантии поставки ресурса в условиях природных, техногенных, социально-экономических возмущений.

К свойству ресурсообеспеченности относится также обеспечение нормальных и аварийных режимов функционирования системы генерирующими мощностями, трудовыми и финансовыми ресурсами.

К основным внутренним свойствам объектов энергетики относятся: производительность, маневренность, инерционность, адаптивность, управляемость, надёжность, наблюдаемость, избыточность и ряд других.

В качестве выходного свойства объекта энергетики выступает технико-экономический ущерб как от внезапных и (или) плановых нарушений электроснабжения, так и от управления режимами генерации и потребления.

Вместе с тем, наряду с надёжностью уже рассматриваются вопросы живучести систем энергетики. В этих работах отмечалось, что в ЭЭС возрастает цена отдельных аварий и повышается её уязвимость в целом. Оценка живучести в значительной степени определяется стойкостью элементов (объектов) ЭЭС к внешним воздействиям и возможностями их восстановления.

Для обеспечения возможности управления структурой современные ЭЭС (СЭС) должны обладать свойством гибкости, которое рассматривается как способность с необходимой скоростью изменять свою структуру для обеспечения нормального развития, а также функционирования при возможных возмущениях и при оптимизации режимов функционирования.

Один из источников гибкости в СЭС – управление спросом. Это механизм изменения потребления электроэнергии конечными потребителями относительно их нормального профиля нагрузки в ответ на ценовые сигналы ЭЭС или прямые команды СО. Такими сигналами могут быть изменение цен на электроэнергию во времени; стимулирующие выплаты, предусмотренные для снижения потребления в периоды высоких цен оптового рынка в моменты, когда системная надёжность находится под угрозой. Управление спросом наряду с традиционной, распределённой и возобновляемой генерацией, а также накопителями энергии способно оказывать услуги по регулированию и восстановлению частоты, обеспечивая системную гибкость.

Усиление негативного влияния чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экономического и политического характера потребовали активизации исследований, связанных с обеспечением энергетической безопасности. Таким образом, сложилось пространство свойств ЭЭС, непосредственно связанных с надёжностью.

Создание, развитие и эксплуатация интеллектуальных ЭЭС с активноадаптивной сетью (ИЭС ААС) сопровождается массовым внедрением цифровых технологий, обеспечивающих функционирование большого количества датчиков сбора, обработки и информационного обмена по вертикальным и горизонтальным уровням ЭЭС, связанного с режимами сети, состоянием основного и вспомогательного оборудования. ИЭС ААС характеризуются наличием интеллектуальных систем оценки, текущей и прогнозирования будущей ситуации, быстродействующих автоматических и автоматизированных исполнительных органов управления элементами системы в реальном масштабе времени.

1.10. Существующие технические и технологические проблемы в системах электроснабжения выделенного класса напряжения.

В системе электроснабжения с. Красноселькуп имеются следующие проблемы:

- средний процент износа основного оборудования распределительных сетей 6/0,4 кВ превышает 50 %, большая часть оборудования нуждается в модернизации и обновлении;

- воздушные ЛЭП в пределах селитебной территории нуждаются в замене на кабельные линии;

- часть ТП имеет по одному трансформатору, что не обеспечивает надежного электроснабжения потребителей.

II. Балансы производства и потребления электроэнергии

- 2.1. Фактический баланс потребления электрической энергии.

Фактические балансы потребления электрической энергии на территории с. Красноселькуп с 2019 по 2021 годы представлены в таблице Таблица 4.

Таблица 4. Фактические балансы потребления электрической энергии на территории с. Красноселькуп

| № п/п | Наименование показателя | Суммарное поступление за год, кВт×ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выработано (факт) | 27 374 096 | 19 563 019 | 22 005 857 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | 1 171 255 | 909 000 | 1 083 424 |
| 4 | Отпуск (факт), в т. ч.: | 26 202 842 | 18 654 019 | 20 922 433 |
| 4.1 | смежным сетевым организациям | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | полезный отпуск конечным потребителям | 22 327 632 | 16 514 399 | 16 433 978 |
| 5 | Потери (факт) | 3 875 210 | 2 139 620 | 4 224 996 |
| 5.1 | % | 15% | 11% | 20% |
| 6 | норматив потерь - % | - | - | - |

- 2.2. Структурный баланс электрической мощности.

В таблице Таблица 5 приведена структура потребления электрической энергии на территории с. Красноселькуп с 2019 по 2021 годы.

Таблица 5. Структура потребления электрической энергии на территории с. Красноселькуп с 2019 по 2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Суммарное поступление за год, кВт×ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | 22 327 632 | 16 514 399 | 16 433 978 |
| 1.1 | население, потребители, приравненные к населению | 10 432 170 | 8 137 812 | 7 855 323 |
| 1.2 | бюджетные организации | 3 118 884 | 2 556 592 | 3 592 358 |
| 1.3 | прочие потребители | 3 121 245 | 1 881 759 | 1 463 057 |
| 1.4 | внутрицеховые нужды | 5 655 334 | 3 938 237 | 3 523 240 |

- 2.3. Потери электрической энергии в сетях.

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях на территории с. Красноселькуп с 2019 по 2021 годы представлены в таблице Таблица 6.

Таблица 6. Фактические потери электрической энергии в электрических сетях на территории с. Красноселькуп с 2019 по 2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Суммарное поступление за год, кВт×ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Потери (факт) | 3 875 210 | 2 139 620 | 4 224 996 |
|  | % | 15% | 11% | 20% |
| 2* | норматив потерь - % | - | - | - |

* сведения об утверждённых нормативах потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии потребителям отсутствуют.

- 2.4. Существующие нормативы потребления электрической энергии для населения в элементах территориального деления.

Существующие нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа (утверждены постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.08.2016 № 748-П) приведены в таблице Таблица 7.

Таблица 7. Существующие нормативы потребления электрической энергии для населения на территории с. Красноселькуп

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество человек, проживающих в помещении |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 165 | 102 | 79 | 64 | 57 |
|  |  |  | 2 | 214 | 132 | 102 | 84 | 73 |
|  |  |  | 3 | 242 | 150 | 115 | 94 | 83 |
|  |  |  | 4 и более | 261 | 161 | 141 | 127 | 118 |
| 2. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 220 | 136 | 106 | 86 | 77 |
|  |  |  | 2 | 250 | 155 | 121 | 99 | 88 |
|  |  |  | 3 | 270 | 167 | 129 | 106 | 94 |
|  |  |  | 4 и более | 283 | 176 | 136 | 111 | 99 |
| 3. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными или электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 307 | 190 | 147 | 120 | 107 |
|  |  |  | 2 | 356 | 220 | 170 | 140 | 123 |
|  |  |  | 3 | 384 | 238 | 183 | 150 | 133 |
|  |  |  | 4 и более | 403 | 249 | 209 | 183 | 168 |
| 4. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными или электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 307 | 190 | 147 | 120 | 107 |
|  |  |  | 2 | 356 | 220 | 170 | 140 | 123 |
|  |  |  | 3 | 384 | 238 | 183 | 150 | 133 |
|  |  |  | 4 и более | 403 | 249 | 209 | 183 | 168 |
| 5. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 449 | 278 | 215 | 176 | 157 |
|  |  |  | 2 | 498 | 308 | 238 | 196 | 173 |
|  |  |  | 3 | 526 | 326 | 251 | 206 | 183 |
|  |  |  | 4 и более | 545 | 337 | 277 | 239 | 218 |
| 6. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 307 | 190 | 147 | 120 | 107 |
|  |  |  | 2 | 356 | 220 | 170 | 140 | 123 |
|  |  |  | 3 | 384 | 238 | 183 | 150 | 133 |
|  |  |  | 4 и более | 403 | 249 | 209 | 183 | 168 |
| 7. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными или электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 362 | 224 | 174 | 142 | 127 |
|  |  |  | 2 | 392 | 243 | 189 | 155 | 138 |
|  |  |  | 3 | 412 | 255 | 197 | 162 | 144 |
|  |  |  | 4 и более | 425 | 264 | 204 | 167 | 149 |
| 8. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 504 | 312 | 242 | 198 | 177 |
|  |  |  | 2 | 534 | 331 | 257 | 211 | 188 |
|  |  |  | 3 | 554 | 343 | 265 | 218 | 194 |
|  |  |  | 4 и более | 567 | 352 | 272 | 223 | 199 |

Существующие нормативы потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории с. Красноселькуп (утверждены Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.08.2016 № 748-П) приведены в таблице Таблица 8.

Таблица 8. Существующие нормативы потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории                            с. Красноселькуп

| N п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,97 |
| 2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 3,98 |
| 3. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период * | кВт·ч в месяц на кв. метр | - |
| 4. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода* | кВт·ч в месяц на кв. метр | - |
| 55 | Общежития, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт-ч в месяц на кв. метр | 1,97 |
| 66 | Общежития, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт-ч в месяц на кв. метр | 3,98 |

- 2.5. Существующая система коммерческого учета и планы по установке приборов учета.

На территории с. Красноселькуп в системе электроснабжения учёт отпуска электрической энергии имеется на всех центрах питания.

Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома используются приборы учета класса точности 2,0 и выше.

В многоквартирных домах на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем установлены коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.

Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, с максимальной мощностью менее 670 кВт, используются приборы учета класса точности 1,0 и выше.

Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, используются приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 120 дней и более или включенные в систему учета.

Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, не ниже 0,5. Но также используются измерительные трансформаторы напряжения класса точности 1,0 для установки (подключения) приборов учета класса точности 2,0.

Приборы учета установлены на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств), а также в иных местах, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики приборы установлены в местах, максимально приближенных к границам балансовой принадлежности, в которых имеются технические возможности их установки. При этом для расчёта за потреблённую электрическую энергию учитываются потери на участке электрической сети от границы раздела балансовой принадлежности до местонахождения прибора учёта.

Сведения о планах по установке приборов учета на территории с. Красноселькуп отсутствуют.

III. Электронная модель схемы электроснабжения

3.1. Универсальным инструментом разработки перспективных схем электроснабжения является их электронная модель.

Электронная модель схем электроснабжения – единая информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем электроснабжения, осуществления их оперативно-диспетчерского управления.

Задачи, решаемые электронной моделью:

- графическое представление объектов электроснабжения, с привязкой к топографической основе МО и полным описанием связности объектов;

- паспортизации объектов электроснабжения;

- описания единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных технологических запросов и отчетов по системе электроснабжения в административно-территориальных разрезах;

- расчетов режима сетей выше 1 до 35 кВ и компенсации токов замыкания на землю;

- расчетов токов короткого замыкания;

- расчета балансов электроснабжения;

- расчета показателей надежности;

- построения графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития.

- 3.2. Графическое представление существующих объектов системы электроснабжения с привязкой к топографической основе населенного пункта и полным описанием связности объектов.

Пример графического представления существующих объектов системы электроснабжения с привязкой к топографической основе населённого пункта представлен на рисунке Рисунок 2.

Рисунок 2. Пример графического представления существующих объектов системы электроснабжения с привязкой к топографической основе населённого пункта

- 3.3. Описание объектов существующей системы электроснабжения.

Электронная модель отражает объекты электрической сети по видам и с отражением их характеристик:

- трансформаторные подстанции (ТП), в том числе трансформаторы;

- распределительные пункты (РП);

- линии, соединяющие центры питания (ЦП) с РП и ТП;

- линии, соединяющие ТП между собой;

- питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории населенного пункта;

- распределительные сети, кроме ведомственных сетей и сетей промышленных предприятий.

- генераторы, реакторы, конденсаторы в электрических сетях;

- выключатели, выключатели нагрузки, разъединители ПС, ТП, РП и линий;

- оборудование релейной защиты и автоматики (РЗА), установленные на ПС, РП.

3.4. Составление шаблонов пользовательских форм (генератор форм электронных таблиц Microsoft Excel).

Шаблоны пользовательских форм в Excel построены с помощью VBA.

Можно создать форму в Excel, добавив в книгу элементы управления содержимым, такие как кнопки, флажки, списки и поля со списками. После этого можно заполнить эту форму в приложении Excel и при желании распечатать ее.

Шаг 1. Отображение вкладки «Разработчик».

В меню Excel выберите элемент Параметры.

В разделе Разработка выберите Представление.

В разделе Показывать на ленте установите флажок Вкладка «Разработчик».

Шаг 2. Добавление и форматирование элементов управления содержимым

На вкладке Разработчик выберите элемент управления, который хотите добавить.

На листе щелкните место, куда нужно вставить элемент управления.

Чтобы задать свойства элемента управления, щелкните его, удерживая нажатой клавишу CONTROL, и выберите пункт Формат элемента управления.

В окне Формат объекта задайте такие свойства элемента управления, как шрифт, выравнивание и цвет.

Повторите действия 1–4 для каждого добавляемого элемента управления.

Шаг 3. Защита листа, содержащего форму

В меню Сервис наведите указатель на пункт Защита и выберите команду Защитить лист.

Выберите нужные параметры защиты.

Сохраните и закройте книгу.

Шаг 4. Проверка формы

При необходимости вы можете проверить форму, прежде чем распространять ее.

Защитите форму, как указано в описании шага 3.

Откройте форму еще раз, заполните ее обычным способом и сохраните как копию.

- 3.5. Получение реестра объектов моделей.

В режиме работы окна семантической информации Ответ или База предусмотрен экспорт соответствующего набор записей в лист Microsoft Excel для последующего анализа.

Для экспорта данных в Microsoft Excel:

- в окне семантической информации на вкладке Ответ или База нажмите кнопку «Excel»;

- в диалоговом окне Экспорт в Microsoft Excel из списка Шаблоны отчетов выберите нужный шаблон, при экспорте в Excel используются либо такие же шаблоны, как и для печатных отчетов, либо шаблоны на основе файлов шаблонов Excel (формата xlt);

- если не устраивают существующие шаблоны, то нужно нажать кнопку Новый и создать новый шаблон;

- в строке Путь к книге Excel нажмите кнопку Обзор..., укажите полный путь до него, затем: для экспорта в книгу Excel из списка тип файла выберите Книга Excel (*.xls); для экспорта в электронную таблицу ODS из списка тип файла выберите Электронная таблица OpenOffice (*.ods);

- в строке Имя листа укажите имя листа, на котором будут размещены данные, например Лист1;

- нажмите кнопку «Сохранить», после чего ПРК начнет процедуру экспорта, о чем будет информировать индикатор процесса. Процедуру экспорта можно прервать, нажав кнопку «Отмена» на панели этого индикатора.

- 3.6. Получение сводных форм в виде электронных таблиц Microsoft Excel.

Имея исходную таблицу в формате EXCEL, для создания Сводной таблицы достаточно выделить любую ячейку исходной таблицы и в меню Работа с таблицами/ Конструктор/ Сервис выбрать пункт Сводная таблица.

В появившемся окне нажмем ОК, согласившись с тем, что Сводная таблица будет размещена на отдельном листе.

На отдельном листе появится заготовка Сводной таблицы и Список полей, размещенный справа от листа (отображается только когда активная ячейка находится в диапазоне ячеек Сводной таблицы).

В появившемся окне выбираем Названия строк Списка полей, для этого поставим галочку в Списке полей у необходимого поля (поле и столбец - синонимы)

Если ячейки столбца имеют текстовый формат, то они автоматически попадут в область Названия строк Списка полей

Если ячейки столбца имеют числовой формат, то они автоматически попадут в раздел Списка полей Значения.

Для добавления фильтра необходимы следующие действия:

- выделите любое значение Сводной таблицы, нажмите пункт меню Работа со сводными таблицами/ Параметры/ Действия/ Очистить/ Очистить все;

- ставим галочки в Списке полей у необходимых полей;

- переносим поле  из области Названия строк Списка полей в область Фильтр отчета.

IV. Перспективные показатели потребления электроэнергии по разным категориям пользователей

4.1. В рамках реализации инвестиционной программы в с. Красноселькуп с 2023 по 2027 годы планируются следующие мероприятия:

- создание (приобретение) объекта генерации электрической энергии, мощностью 12 МВт в с. Красноселькуп;

- внутриплощадочные работы и система выдачи электрической энергии;

- строительство ВЛЗ 6 кВ  от Л-70-4 3хСИП3 1х95 протяжённостью 50м (участок до КТП 70-4-45). В рамках реализации данного мероприятия будет выполнено следующее:

1. разработка проектной документации строительства воздушной линии 6кВ;

2. строительство воздушной линии 6кВ м– 50м, провод 3хСИП3 1х95.

- строительство ВЛЗ 6кВ Л-70-3 3хСИП3 1х95, протяжённостью 230м. В рамках реализации данного мероприятия будет выполнено следующее:

1. разработка проектной документации строительства воздушной линии 6кВ;

2. строительство воздушной линии 6кВ – 230 м.п., провод 3хСИП3 1х95.

- строительство объекта «Воздушная линия высокого напряжения 6,3 кВ, с. Красноселькуп» 3хСИП3 1х95 протяженностью 403м (участок от пересечения ул. Мамонова и ул. 70 лет Октября до ул. 70 лет Октября, д.3). В рамках реализации данного мероприятия будет выполнено следующее:

1. разработка проектной документации строительства воздушной линии 6кВ;

2. строительство воздушной линии 6кВ – 403 м.п., провод 3хСИП3 1х95.

- реконструкция объекта «Воздушная линия высокого напряжения 6,3 кВ., с. Красноселькуп, Фидер № 2, Электростанция - КТП № 24, № 10, № 26 с отходными линиями» – 70м (участок ул. Огнеборцев). В рамках реализации данного мероприятия будет выполнено следующее:

1. разработка проектной документации реконструкции воздушной линии 6кВ;

2. реконструкция воздушной линии 6кВ  –70 м.п., провод 3хСИП3 1х50.

- строительство КЛ 6 кВ Л-70-1 в траншее из 2хАПвКсП 3х35-6 – 5500м (участок на Дальний Привод). В рамках реализации данного мероприятия будет выполнено следующее:

1. разработка проектной документации строительства кабельной линии 6кВ;

2. расчистка трассы от леса 3х5500=22000м2;

3. строительство кабельной линии 6кВ 5500 - м.п. в траншее, кабель    2хАПвКсП 3х35-6.

- строительство КТП 70-4-44 - 100 кВА. В рамках реализации данного мероприятия будет выполнено следующее:

1. разработка проектной документации строительства КТП 100/6/0,4;

2. строительство КТП 100/6/0,4.

- строительство КТП 70-4-45 - 100 кВА. В рамках реализации данного мероприятия будет выполнено следующее:

1. разработка проектной документации строительства КТП 100/6/0,4;

2. строительство КТП 100/6/0,4.

- строительство КТП 70-1-47 - 63 кВА. В рамках реализации данного мероприятия будет выполнено следующее:

1. разработка проектной документации строительства КТП 63/6/0,4;

2. строительство КТП 63/6/0,4.

- реконструкция объекта «Воздушная линия низкого напряжения 0,4 кВ, с. Красноселькуп» – 170м (участок ул. Нагорная, 54-63). В рамках реализации данного мероприятия будет выполнено следующее:

1. разработка проектной документации реконструкции воздушной линии 0.4 кВ;

2. реконструкция воздушной линии 0,4кВ  –170 м.п.

- реконструкция объекта «Воздушная линия низкого напряжения 0,4 кВ, с. Красноселькуп» – 298м (участок  мкр. Куниной). В рамках реализации данного мероприятия будет выполнено следующее:

1. разработка проектной документации реконструкции воздушной линии 0.4 кВ;

2. реконструкция воздушной линии 0,4кВ  –298 м.п.

- реконструкция объекта «Воздушная линия низкого напряжения 0,4 кВ с. Красноселькуп, КТП № 7 - д/д «Родничок» – 500м (участок - бывший д/д «Родничок»). В рамках реализации данного мероприятия будет выполнено следующее:

1.  разработка проектной документации реконструкции воздушной линии 0.4 кВ;

2. реконструкция воздушной линии 0,4кВ  – 500 м.п.

- реконструкция объекта «Воздушная линия низкого напряжения 0,4 кВ, с. Красноселькуп» – 2022м (участок по пер. Северный). В рамках реализации данного мероприятия будет выполнено следующее:

1.  разработка проектной документации реконструкции воздушной линии 0.4 кВ;

2. реконструкция воздушной линии 0,4кВ  – 2022 м.п.

- реконструкция объекта «Воздушная линия низкого напряжения 0,4 кВ, с. Красноселькуп» – 520м (участок ул. Нагорная, 1). В рамках реализации данного мероприятия будет выполнено следующее:

1.  разработка проектной документации реконструкции воздушной линии 0.4 кВ;

2. реконструкция воздушной линии 0,4кВ  – 520 м.п.

При строительстве новой жилой застройки в селе необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых недостаточно для покрытия нагрузок потребителей, и сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ. Подключение новых трансформаторных подстанций предусматривается по радиальной схеме.

В селе необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

4.2. Электрические нагрузки. Проектная схема.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов распределительной сети», утвержденных приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 29.07.1999 № 213. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для населенного пункта с газовыми плитами – 2170 кВт×ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по селу – 0,41 кВт/чел.

Максимальная нагрузка по с. Красноселькуп на расчетный срок составит 3,92 МВт.

Годовой расход электроэнергии по с. Красноселькуп составит на расчетный срок около 32,26 млн. кВт×ч.

Рост электрических нагрузок на сроки проектирования обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности, сельского хозяйства и общественно-деловой инфраструктуры.

Покрытие электрических нагрузок с. Красноселькуп предусматривается от децентрализованной энергосистемы села, за счет ГПЭС-70.

V. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов электроснабжения

- 5.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству электрических сетях, обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки из зон с дефицитом в зоны с избытком электрических мощностей (использование существующих резервов).

Мероприятия по реконструкции и новому строительству электрических сетей, обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки из зон с дефицитом в зоны с избытком электрических мощностей не запланировано.

- 5.2. Зоны с дефицитом электрических мощностей на территории с. Красноселькуп.

Зоны с дефицитом электрических мощностей на территории с. Красноселькуп в соответствии с таблицей Таблица 3 отсутствуют. В связи с этим реконструкция и новое строительство электрических сетей, обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки, не предусматривается.

- 5.3. Сведения об электрических сетях, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Схемы прокладки электрических сетей, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, представлены в электронной модели и макетах к Схема электроснабжения с. Красноселькуп.

Перечень сетей электроснабжения, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, представлен в таблице Таблица 9.

Таблица 9. Перечень сетей электроснабжения, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

| Наименование | Срок реализации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Строительство ВЛЗ 6 кВ от Л-70-4 3хСИП3 1х95 протяжённостью 50м (участок до КТП 70-4-45) | 2025 |
| Строительство ВЛЗ 6кВ Л-70-3 3хСИП3 1х95, протяжённостью 230м | 2026 |
| Строительство объекта «Воздушная линия высокого напряжения 6,3 кВ, с. Красноселькуп» 3хСИП3 1х95 протяженностью 403м (участок от пересечения ул. Мамонова и ул. 70 лет Октября до ул. 70 лет Октября, д.3) | 2023 |
| Реконструкция объекта «Воздушная линия высокого напряжения 6,3 кВ., с. Красноселькуп, Фидер № 2, Электростанция - КТП № 24, № 10, № 26 с отходными линиями» – 70м (участок ул. Огнеборцев) | 2024 |
| Строительство КЛ 6 кВ Л-70-1 в траншее из 2хАПвКсП 3х35-6 – 5500м (участок на Дальний Привод) | 2026 |
| Реконструкция объекта «Воздушная линия низкого напряжения 0,4 кВ, с. Красноселькуп» – 170м (участок ул. Нагорная, 54-63) | 2023 |
| Реконструкция объекта «Воздушная линия низкого напряжения 0,4 кВ, с. Красноселькуп», – 298м (участок мкр.Куниной) | 2023 |
| Реконструкция объекта «Воздушная линия низкого напряжения 0,4 кВ с. Красноселькуп, КТП № 7 - д/д «Родничок» – 500м (участок - бывший д/д «Родничок») | 2023 |
| Реконструкция объекта «Воздушная линия низкого напряжения 0,4 кВ, с. Красноселькуп» – 2022м (участок по пер. Северный) | 2025 |
| Реконструкция объекта «Воздушная линия низкого напряжения 0,4 кВ, с. Красноселькуп» – 520м (участок ул. Нагорная, 1) | 2025 |

Для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку предлагается строительство следующих объектов:

- создание (приобретение) объекта генерации электрической энергии, мощностью 12 МВт в с. Красноселькуп до 2026 года;

- внутриплощадочные работы и система выдачи электрической энергии в 2023 году;

- строительство КТП 70-4-44 - 100 кВА в 2027 году;

- строительство КТП 70-4-45 - 100 кВА в 2025 году;

- строительство КТП 70-1-47 - 63 кВА в 2027 году;

- 5.4. Сведения об электрических сетях, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки в зонах с дефицитом электрической мощности с перераспределением электрической мощности от действующих объектов системы электроснабжения.

Зоны с дефицитом электрических мощностей на территории с. Красноселькуп в соответствии с таблицей Таблица 3 отсутствуют. В связи с этим перераспределение электрической нагрузки не предусматривается.

- 5.5. Сведения об электрических сетях, предлагаемых к новому строительству для обеспечения нормативной надежности и безопасности электроснабжения.

Электросетевым хозяйством с. Красноселькуп обеспечивается нормативная надёжность и безопасность электроснабжения. В связи с этим новое строительство электрических сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности электроснабжения потребителей не предусматривается.

- 5.6. Сведения об участках электрических сетей, обеспечивающих вывод электрической мощности от вновь строящихся и реконструируемых объектов системы электроснабжения.

Строительство и реконструкция объектов системы электроснабжения, от которых потребуется вывод электрической мощности, не предполагается.

- 5.7. Сведения о реконструируемых участках электрической сети с увеличением ее пропускной способности для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки.

Мероприятия по реконструкции участков электрической сети с увеличением их пропускной способности для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки на территории с. Красноселькуп не требуется.

Для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки на территории с. Красноселькуп требуется реконструкция существующей КТП 70-2-11 - 630 кВА с расширением до 2х трансформаторной ТП 2х630кВА в 2023-2024 годах.

- 5.8. Сведения о реконструируемых участках электрической сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (при этом остаточный ресурс требуется определять по текущему состоянию).

Информация о реконструируемых участках электрической сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отсутствует.

- 5.9. Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами электроснабжения.

Автоматизированные системы управления электроснабжением (АСУЭ) выполняют функции дистанционного контроля и управления распределением электроэнергии на предприятии. Основной целью их создания является обеспечение бесперебойного, стабильного электроснабжения предприятия за счет:

- предоставления оперативному и диспетчерскому персоналу достоверной информации по текущим характеристикам сетей электроснабжения, состоянию и режимам работы энергетического оборудования электрических подстанций;

- реализации функций телеуправления объектами электроснабжения в дистанционном режиме;

- предупреждения ошибочных действий персонала, обеспечения своевременного и грамотного реагирования на предаварийные и аварийные ситуации;

- автоматического ведения журналов технологических событий и предоставления инструментов для просмотра и анализа аварийных осциллограмм, действий операторов, истории изменения контролируемых параметров.

Источниками эффективности применения автоматизированных систем управления электроснабжением являются:

- повышение надежности функционирования энергосистемы предприятия. Минимизация простоев технологического оборудования, связанных с перебоями электроснабжения и низким качеством электроэнергии;

- повышение качества планирования и управления потреблением электроэнергии. Увеличение коэффициента использования выделенного лимита мощности, минимизация штрафов за превышение лимитов;

- повышение прозрачности расчетов с субабонентами;

- предупреждение ошибочных действий эксплуатационного и оперативно-диспетчерского персонала. Минимизация последствий нештатных ситуаций;

- снижение трудозатрат на сбор первичной информации и формирование отчетных документов.

Структура автоматизированных систем управления электроснабжением

Нижний уровень систем АСУЭ образуют измерительные преобразователи тока и напряжения, средства технического учета электроэнергии, системы противоаварийной защиты и автоматики, иные устройства, обеспечивающие измерение и регулирование режимов работы оборудования электрической сети.

Первичные данные о состоянии и режимах работы подстанций, параметрах выработки и потребления электроэнергии поступают на устройства сбора, предварительной обработки, агрегирования телемеханической информации и данных технического учета электроэнергии, образующие средний уровень систем управления электроснабжением.

Агрегированные, предварительно обработанные данные с подстанций поступают на верхний уровень АСУЭ, на сервера подсистемы сбора и обработки технологической информации, сервера долговременного хранения данных и выводятся на экран коллективного использования в диспетчерской, а также на АРМ специалистов (энергодиспетчера, инженера-релейщика, специалистов службы главного энергетика и др.) в формате мнемосхем, графиков, диаграмм, таблиц, сводных панелей показателей, цифровых и текстовых табло.

5.10. Основные функциональные возможности систем управления электроснабжением.

Основное предназначение систем АСУЭ – обеспечить эффективное оперативно-диспетчерское управление объектами электроснабжения в нормальных, переходных и аварийных режимах. Поэтому, к числу их основных функций относятся:

- контроль параметров работы электрической сети и силового оборудования (значение токов, напряжений, мощностей, частоты и др.);

- контроль положения коммутационных аппаратов;

- контроль состояния основного и вспомогательного электрооборудования;

- контроль неэлектрических параметров функционирования подстанций (сигналы охранной и пожарной сигнализации, температурный режим на подстанции и др.);

- вычисление расчетных величин (расчет линейных напряжений и токов по фазным, 3Uo, 3Io. U2, I2 и др.);

- контроль и регистрация выхода измеряемых параметров за установленные границы, регистрация аварийных событий и нарушений;

- формирование сообщений предупредительной и аварийной сигнализации;

- изменение уставок работы оборудования, формирование и передача команд телеуправления на устройства нижнего оборудования;

- диагностика и самодиагностика комплекса технических средств системы: измерительных, регистрирующих и регулирующих устройств, линий связи, серверного оборудования;

- ведение архивов измеряемых и рассчитываемых значений, ведение журналов действий пользователя в системе;

- формирование технической, оперативной, эксплуатационной и отчетной документации;

- обмен информацией со смежными и внешними информационными системами.

В зависимости от задач Заказчика в системах управления электроснабжением может быть также реализована функциональность информационно-аналитических систем управления энергоэффективностью в части учета и анализа параметров потребления электрической энергии, в том числе:

- учёт потребления электроэнергии на различные нужды (потребление по отдельным производствам, цехам, участкам);

- сравнение потребления однотипных потребителей;

- анализ почасовых и сезонных профилей потребления;

- контроль над ростом и равномерным распределением нагрузок;

- контроль параметров по договорам энергоснабжения;

- оперативное планирование потребления электроэнергии;

- вычисление балансов электроэнергии, сравнение с проектными решениями, выявление нерационального использования и потерь электрической энергии.

В настоящее время у ООО ЭК «ТВЭС» отсутствует автоматизированная система сбора, обработки и хранения показаний приборов учёта электроэнергии. Снятие расчетных и контрольных показаний происходит в ручном режиме, что приводит к рассогласованиям при сведении балансов вследствие разности временных промежутков снятия показаний.

В рамках реализации инвестиционной программы ООО ЭК «ТВЭС» планируется создание интеллектуальной системы учета электрической энергии.

5.11. Сведения об автоматической системе контроля и управления энергоресурсами (АСКУЭ).

АСКУЭ позволяет своевременно собирать данные по всем потребителям как по напряжению, так и по мощности. После этого автоматизированная программа обрабатывает всю собранную информацию и составляется подробный отчёт. Инженерно-технические работники проводят анализ, а также составляют прогноз на предстоящий период. Для этого выполнены ряд обязательных требований:

- на всех ключевых участках потребления электроэнергии установлены инновационные средства учёта — счётчики;

- абсолютно все поступающие от счётчиков цифровые сигналы хранятся в специальных блоках — сумматорах, с большой памятью;

- обустроены центры, где обрабатываться все полученные данные, которые оснащены компьютерами и современным программным обеспечением;

- вся система обвязана линиями связи, при помощи которых все отчёты отправляются потребителям и подотчётным предприятиям.

Структурная схема АСКУЭ разделена на три общих блока. Блок под номером один включает в себя мощные агрегаты для учёта энергии, представленные индукционными или же электронными электросчётчиками. Такие приборы установлены исключительно у потребителей. Если же вмонтирован инновационный счётчик, то сбор необходимой информации осуществляется через встроенный порт связи.

На сегодняшний день основной процент приборов комплектуется на заводе мощным интерфейсом для включения в АСКУЭ. Если используется счётчик старого образца - индукционный, то специалисты ЭСО дополнительно оснащают его считывающим устройством, за счёт этого происходит передача данных.

Второй блок выполняет все функции связи. Показания, которые были удачно собраны ещё на первом этапе, надёжно защищены от взлома мошенниками и передаются несколькими способами:

- через обычные телефонные линии связи;

- передача по Интернету;

- мобильная связь разных стандартов (3G, GPRS, Wi-Fi).

Совокупность всех существующих способов для гарантированной безотказной работы системы.

Третий блок сочетает в себе специализированные средства компьютерной обработки полученных данных.

На этом этапе вся собранная информация обрабатывается и анализируется. С технической стороны третий блок обязательно состоит из мощного сервера или же компьютера с актуальным программным обеспечением.

В настоящее время у ООО ЭК «ТВЭС» отсутствует автоматизированная система сбора, обработки и хранения показаний приборов учёта электроэнергии. Снятие расчетных и контрольных показаний происходит в ручном режиме, что приводит к рассогласованиям при сведении балансов вследствие разности временных промежутков снятия показаний.

В рамках реализации инвестиционной программы ООО ЭК «ТВЭС» планируется создание интеллектуальной системы учета электрической энергии.

VI. Перспективные балансы производства и потребления электроэнергии

Перспективные балансы производства и потребления электроэнергии на территории с. Красноселькуп приведены в таблице Таблица 10.

Таблица 10. Перспективные балансы производства и потребления электроэнергии на территории с. Красноселькуп

| № п/п | Наименование показателя | Суммарное поступление за год, кВт×ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2038 г. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выработано (факт) | 32 255 057 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | 1 588 028 |
| 3 | Отпуск (факт), в т.ч.: | 30 667 029 |
| 3.1 | смежным сетевым организациям | 0 |
| 3.2 | полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | 24 474 246 |
| 3.2.1 | население, потребители, приравненные к населению | 8 013 003 |
| 3.2.2 | бюджетные организации | 3 592 358 |
| 3.2.3 | прочие потребители | 12 868 885 |
| 4 | Потери (факт) | 6 192 783 |
|  | % | 20% |

VII. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов электроснабжения

При проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

Технические решения при строительстве объектов электроэнергетики должны соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил, государственных стандартов и обеспечивать безопасную для жизни людей и щадящую для окружающей среды эксплуатацию объектов.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

– электрических сетей;

– линий и сооружений связи;

– систем газоснабжения;

– магистральных трубопроводов;

– автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземных и подводных кабельных линий электропередачи.

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160).

Введение таких правил обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека.

Так, по информации Центра электромагнитной безопасности, в соответствии с результатами проведённых исследований, установлено, что у людей, проживающих вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, могут возникать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, нейрогормональной и эндокринной систем, нарушаться обменные процессы, иммунитет и воспроизводительная функции. Поэтому, чем дальше от источников электромагнитного поля находится строение, тем лучше. В то же время существуют такие зоны, где строительство категорически запрещено.

Дальность распространения электромагнитного поля (и опасного магнитного поля) от ЛЭП напрямую зависит от её мощности.

Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СНиП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.

Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

- 2 метра – для ВЛ ниже 1кВ;

- 10 метров – для ВЛ 1- 20 кВ;

- 15 метров – для ВЛ 35 кВ;

- 20 метров – для ВЛ 110 кВ;

- 25 метров – для ВЛ 150-220 кВ;

- 30 метров – для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ;

- 40 метров – для ВЛ 750 кВ;

- 55 метров – для ВЛ 1150 кВ;

- 100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).

Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.

Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров.

Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.

Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических подстанций.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:

– производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений;

– осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур;

– размещать автозаправочные станции;

– загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ;

– устраивать свалки снега, мусора и грунта;

– складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь;

– устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Нарушение требований «Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь следующую административную ответственность:

– физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;

– юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, необходимо соблюдать санитарные разрывы вдоль линий электропередач.

VIII. Оценка надежности и безопасности системы электроснабжения

8.1. Под надежностью системы электроснабжения необходимо понимать вероятность того, что устройство или система будут в полном объеме выполнять свои функции в течение заданного промежутка времени или при заданных условиях работы.

8.2. Линии электропередачи (ЛЭП).

Самым ненадежным элементом систем электроснабжения являются ЛЭП из-за их большой протяженности и влияния на них большого числа различных внешних воздействий. В сетях населенных пунктов по статистике около 90-95 % отключений приходятся на долю ЛЭП.

Отказом линии электропередачи называется всякое вынужденное отключение при ее повреждениях.

Различают устойчивые повреждения воздушных линий (опоры, провода, изоляторы) и неустойчивые (самовосстанавливающиеся). Последние ликвидируются путем успешного действия устройств автоматического повторного включения (АПВ) или ручного включения.

Основными причинами повреждения воздушных линий (ВЛ) являются:

– грозовые перекрытия изоляции;

– гололедно-изморозевые отложения;

– ветровые нагрузки;

– вибрация и пляска проводов;

– возгорание деревянных опор;

– ослабление прочности деталей опор;

– повреждение опор и проводов автотранспортом и др.

Внешние воздействия приводят к перекрытию изоляции, разрушению изоляторов, обрыву проводов, падению опор.

Повреждения ВЛ возможны и в нормальных условиях работы из-за:

– превышения фактических электрических нагрузок расчетных значений;

– дефектов, возникших при изготовлении опор, проводов, изоляторов;

– неправильного применения типов проводов, опор, изоляторов по природноклиматическим зонам;

– нарушения правил монтажа и сооружения ВЛ;

– недостатков эксплуатации (несоблюдения сроков и объемов проверок, текущих и капитальных ремонтов).

8.3. Силовые трансформаторы.

Этот вид оборудования повреждается значительно реже, чем линии электропередачи, однако его отказ ведет к более тяжким последствиям, и восстановление работоспособности требует длительного времени.

Основные причины повреждения силовых трансформаторов:

– повреждение изоляции обмоток трансформатора из-за дефектов конструкции и изготовления, а также из-за воздействия внешних перенапряжений в сети и токов короткого замыкания;

– повреждение переключателей (в основном регулируемых под нагрузкой), обусловленное конструктивными и технологическими дефектами;

– повреждение вводов, в основном при воздействии внешних перенапряжений в сети (перекрытие внешней или внутренней изоляции, механические повреждения, некачественные контактные соединения).

Ремонт трансформаторов больших габаритов производится на месте. Он требует, как правило, выемки керна трансформатора, применения подъемных механизмов и может длиться несколько суток.

Ремонт трансформаторов малых габаритов на напряжение 6-20 кВ производится централизованно в мастерских предприятий электрических сетей.

Основные способы повышения надежности эксплуатации трансформаторов:

– тщательная приемка в эксплуатацию с выполнением контрольных испытаний;

– периодические осмотры и проверки в процессе эксплуатации с соблюдением требуемых сроков и объема испытаний;

– соблюдение режимов работы трансформаторов, не допускающих значительной перегрузки в течение длительного времени;

– установка в сети средств снижения мощности коротких замыканий (реакторов) и величины перенапряжений (разрядников).

8.4. Коммутационные электрические аппараты.

Отказы коммутационных аппаратов (автоматических выключателей, разъединителей, короткозамыкателей, отделителей) происходят при отключении коротких замыканий, выполнении ими различных операций, а также в стационарном состоянии.

Основная причина повреждений коммутационных аппаратов – механические повреждения, связанные с несовершенством конструкции, нарушением технологии изготовления или правил эксплуатации. Среди них следует выделить дефекты контактных соединений, неполадки в электроприводе, повреждения из-за ошибочных действий персонала, а также отказы при выполнении операций включения из-за некачественной регулировки, настройки или вследствие обледенения.

Электрические повреждения коммутационных аппаратов вызываются перекрытием изоляции при внешних и внутренних перенапряжениях, пробоем внутрибаковой изоляции выключателей и пр.

Имеют большую повреждаемость линейные разъединители 6-10 кВ из-за недостатков их конструктивного исполнения.

Для короткозамыкателей причиной отказов могут быть также самопроизвольные включения, а для отделителей – отказы в бестоковую паузу.

К отказам предохранителей относятся их повреждения, а также неселективные и ложные срабатывания.

8.5. Релейная защита и автоматика.

Отказами устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) являются:

– отказы в срабатывании при наличии требования (команды) на срабатывание;

– ложные срабатывания при отсутствии требования (команды) на срабатывание;

– срабатывания при несоответствии командного импульса, то есть неселективные срабатывания.

Причиной этих отказов являются повреждения элементов (резисторов, диодов, транзисторов, тиристоров, конденсаторов, реле), из которых состоят схемы РЗА.

Для резисторов и полупроводниковых приборов характерен отказ типа «обрыв» (до 90%), для конденсаторов – типа «короткое замыкание» (до 80%).

Пайки, печатный монтаж из-за плохого их выполнения имеют до 95% отказов типа «обрыв».

Основным источником отказов реле является контактная система, а причиной отказов - разрегулировка контактов, их сваривание, образование на их поверхности непроводящих пленок из-за коррозии, загрязнения, эрозии.

Для маломощных реле характерны отказы из-за ложных срабатываний под действием вибрационных и ударных нагрузок.

Различают два вида отказов:

– отказ в работоспособности объекта;

– отказ в электроснабжении, т.е., отказ функционирования.

При анализе надежности системы электроснабжения имеют в виду два процесса:

– изменение уровня функционирования;

– изменение уровня способности выполнять заданные функции в заданном объеме, т.е. изменение спроса электроэнергии потребителем.

Возникновение отказа работоспособности объекта не всегда влечет за собой отказ в электроснабжении и, наоборот, отказ в электроснабжении потребителя не всегда вызывается отказом работоспособности объекта.

Разделение отказов на полные и частичные отражает то, что система электроснабжения и ее части являются объектами с изменяющимся уровнем эффективности функционирования.

Например, при повреждении секционированной ЛЭП отключается только часть линии, что означает частичный отказ ЛЭП. Ограниченное и некачественное электроснабжение является типичным отказом функционирования системы в отличие от полного перерыва электроснабжения потребителя (полного отказа).

8.6. Классификация отказов.

По продолжительности различают следующие отказы в электроснабжении:

– длительные перерывы в электроснабжении потребителей, вызываемые многочисленными повреждениями в системе электроснабжения, например, гололедноветровыми разрушениями опор и проводов ЛЭП (на период до нескольких суток);

– прекращение питания потребителей на время восстановления работоспособности отказавшего элемента линии (от 4 до 24 ч.);

– прекращение питания потребителей на время, необходимое для включения резервного элемента вручную оперативно-выездными бригадами предприятий электрических сетей (от 1,5 до 6 ч.);

– прекращение питания потребителей на время оперативных переключений, выполняемых дежурным персоналом на подстанциях (несколько минут);

– кратковременные перерывы питания потребителей на время автоматического ввода резервного питания (АВР) или автоматического отключения поврежденного участка сети (несколько секунд).

С точки зрения информативности отказы бывают:

– внезапные, когда потребитель не получает никакой информации об отказе;

– внеплановые, сведения о которых поступают потребителю незадолго до момента отключения;

– плановые, о которых потребитель предупреждается заблаговременно.

Критериями отказов являются их признаки (проявления), позволяющие установить факт нарушения работоспособного состояния. Они приводятся в нормативно-технической документации на объекты энергетики.

В зависимости от характеристики нарушения, степени повреждения и их последствий учитываются:

– аварии;

– отказы в работе 1 степени;

– отказы в работе II степени;

– потребительские отключения.

Аварии бывают станционные, электросетевые, теплосетевые, системные.

На предприятиях электрической сети аварией считается нарушение нормальной работы электрической сети напряжением 6 кВ и выше, вызвавшее:

– перерыв электроснабжения одного и более потребителей I категории, имеющих питание от двух независимых источников, на срок, превышающий время действия устройств АПВ или АВР;

– перерыв электроснабжения потребителей I категории при несоответствии схемы питания требованиям Правил устройств электроустановок (ПУЭ), то есть не обеспеченным электроснабжением от двух независимых источников питания, на срок более 2,5 ч, а для сельскохозяйственных потребителей – более 10 ч;

– перерыв электроснабжения одного и более потребителей II категории на срок более 2,5 ч; а для сельскохозяйственных потребителей II категории – более 10 ч;

– перерыв электроснабжения одного и более потребителей III категории на срок более 24 ч;

– недоотпуск электроэнергии потребителям в размере 20 тыс. кВт∙ч и более независимо от длительности перерыва электроснабжения;

– разрушение силового трансформатора мощностью 10 МВА и более, если восстановление его невозможно или нецелесообразно;

– повреждение ВЛ 110 кВ и выше, требующее восстановления в течение 24 ч, а также повреждение КЛ 110 кВ, требующее восстановления в течение 36 ч;

– пожар на подстанции с высшим напряжением 110 кВ и выше, вызвавший ее обесточивание на срок 8 ч и более.

Системными авариями считаются:

– нарушение устойчивости работы энергосистемы и разделение ее на части, вызвавшее отключение потребителей на общую мощность более 5 % от нагрузки энергосистемы;

– работы энергосистемы с частотой ниже 49,5 Гц длительностью более 1 ч;

– многочисленные отключения или повреждения ЛЭП напряжением 6 кВ и выше из-за стихийного явления, приведшие к отключению потребителей на общую мощность более 10 % нагрузки энергосистемы.

Отказом в работе I степени являются:

– нарушение нормальной работы электрической сети, вызвавшее перерыв электроснабжения одного и более потребителей I категории при несоответствии схемы их питания требованиям ПУЭ либо одного и более потребителей II категории на срок от 0,5 до 2,5 ч, а для сельскохозяйственных потребителей - от 2 до 10 ч; одного и более потребителей III категории на срок от 8 до 24 ч; недоотпуск электроэнергии потребителям от 5 до 20 тыс. кВт.ч;

– повреждение основного электрооборудования сетей, требующее восстановительного ремонта в установленные сроки;

– повреждение ВЛ или КЛ 35 (110) кВ, требующее восстановительного ремонта в срок до 24 (36) ч.

К отказам в работе II степени относятся нарушения нормальной работы электрических сетей, в том числе:

– перерывы в электроснабжении потребителей, не являющиеся аварией 1 степени;

– повреждение некоторых видов оборудования;

– недовыполнение диспетчерского графика электрической нагрузки или оперативного задания диспетчера;

– автоматическое отключение или ошибочное отключение оборудования персоналом;

– обесточивание участков электросети напряжением ниже 6 кВ.

Под потребительским отключением понимают отключение оборудования из-за неправильных действий персонала потребителя.

Как показывает практика, даже наилучшая конструкция, совершенная технология и правильная эксплуатация не исключают полностью отказы.

Различают три характерных типа отказов, присущих любым объектам.

Отказы приработанные, обусловленные дефектами проектирования, изготовления, монтажа. Они в основном устраняются путем «отбраковки» при испытании или наладке объекта.

Доля этих отказов снижается по истечении периода приработки объекта.

Отказы внезапные (случайные), вызванные воздействием различных случайных факторов и характерные преимущественно для периода нормальной эксплуатации объекта. Особенностью таких отказов является невозможность их предсказания.

Отказы постепенные, происходящие в результате износа и старения объекта.

Долговечность работы системы можно увеличить за счет периодической замены наиболее ненадежных составляющих элементов.

Рассматриваемые здесь показатели применяются для оценки надежности как невосстанавливаемых (одноразового использования), так и подлежащих ремонту объектов, т.е. восстанавливаемых до появления первого отказа.

Вероятность безотказной работы P(t) - вероятность того, что в заданном интервале времени (0, t) в системе или элементе не произойдет отказ.

Статистически Р(t) определяется как отношение числа элементов N(t), безотказно проработавших до момента t, к первоначальному числу наблюдаемых элементов N(0):

Р(t)= N(t)/ N(0).

Число работоспособных в течение времени (0, t) элементов

N(t)= N(0)-n(0, t),

где n(0, t) – число отказавших за время (0, t) элементов.

Вероятность появления отказа Q(t) - вероятность того, что в заданном интервале времени (0, t) произойдет отказ.

Статистическая оценка

Q(t)= n(0, t)/N(0).

Таким образом, всегда имеет место соотношение

Р(t) +Q(t)=1.

Частота отказов а(t) - производная от вероятности появления отказа, означающая вероятность того, что отказ элемента произойдет за единицу времени (t, t+ ∆t).

a(t)= dQ(t)/dt -dP(t)dt

Для определения величины a(t) можно использовать статистическую оценку:

a(t)= n(t, ∆t ) , N (0) *∆t

где n(t, ∆t) – число элементов, отказавших в интервале времени от t до t+ ∆t.

Точность статистической оценки возрастает с увеличением первоначального числа наблюдаемых элементов и уменьшением временного интервала ∆t.

Частота отказов, вероятность безотказной работы и вероятность появления отказа связаны следующими зависимостями:

Р(t)=∫а(х)dx, Q(t)=∫a(x)dx

Различие между частотой и интенсивностью отказов в том, что первый показатель характеризует вероятность отказа за интервал (t, t+ ∆t) элемента, взятого из группы элементов произвольным образом, причем неизвестно, в каком состоянии (работоспособном или неработоспособном) находится выбранный элемент. Второй показатель характеризует вероятность отказа за тот же интервал времени элемента, взятого из группы оставшихся работоспособными к моменту t элементов.

Интенсивность отказов λ(t) – условная вероятность отказа после момента t за единицу времени ∆t при условии, что до момента tотказа элемента не было.

Интенсивность отказов связана с частотой отказов и вероятностью безотказной работы:

λ(t) =a(t)/P(t)

Так как P(t)≤1, то всегда выполняется соотношение λ (t)≥a(t).

Статистически интенсивность отказов определяется таким образом:

Для высоконадежных элементов и систем: если P(t) ≥0,99, то а(t)= λ((t). Поэтому в практических расчетах возможна при указанном условии взаимная замена а(t) и λ(t).

Вероятности безотказной работы в зависимости от интенсивности отказов и времени:

Р(t)=ехр[-∫λ(x)dx].

Изменение интенсивности отказов во времени

Типичная функция интенсивности отказов во времени (в течение срока службы объекта) имеет U-образный характер (Рисунок 3).

В начальный период I преобладают приработочные отказы. После него наступает наиболее продолжительный период нормальной эксплуатации II, в котором на объект воздействуют случайные факторы. Последние вызывают внезапные отказы, интенсивность которых в период нормальной эксплуатации практически не зависит от времени.

Рисунок 3. Интенсивность отказов во времени

В период старения и износа III в основном имеют место постепенные отказы, возникающие вследствие накопления ухудшений физико-химических свойств объекта. Для основных элементов системы электроснабжения период приработки длится до 3-5 лет. Процессы старения и износа проявляются для ВЛ на опорах из пропитанной древесины через 15-20 лет после ввода в эксплуатацию, для трансформаторов и КЛ - через 20-30 лет (в первую очередь за счет старения изоляции). Старение и износ коммутационной аппаратуры наступает через 40-50 лет. Обычно эта аппаратура морально устаревает раньше, нежели физически. В основном элементы электрических сетей высоконадежны. Время их безотказной работы значительно превышает время восстановления.

Средняя наработка на отказ (среднее время безотказной работы) Т представляет собой математическое ожидание наработки объекта до первого отказа. Этот показатель геометрически представляет собой площадь под кривой вероятности безотказной работы:

Т =∫P(t)dt .

Расчетные формулы для экспоненциального закона надежности

Учитывая, что для объектов энергосистемы интенсивность отказов в период нормальной эксплуатации практически неизменна, т.е. λ(t)=λ, соотношения между основными показателями надежности можно представить с учетом этого условия в более простой и наглядной форме:

P(t)=exp(- λt ),

Q(t)=1- exp(- λt ),

a(t)= 1-exp(- λt ).

Средняя наработка на отказ для экспоненциального закона принимает вид T=1/λ.

В таблице Таблица 11 приведены расчетные значения показателей надежности основных элементов системы электроснабжения.

Таблица 11. Расчетные значения показателей надежности основных элементов системы электроснабжения

| Элемент | Интенсивность отказов, год-1 | Среднее время восстановления ТВ, ч | Интенсивность преднамеренных отключений. год-1 | Среднее время обслуживания ТО, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздушная линия 35, 110 кВ одноцепная, на 1 км длины | 0.08 | 8 | 0.15 | 8 |
| Воздушная линия 35, 110 кВ двух цепная, на 1 км длины | 0.008 | 10 | 0.01 | 8 |
| Воздушная линия 6, 10 кВ одноцепная. на 1 км длины | 0,25 | 6 | 0.25 | 5.8 |
| Кабельная линия 6, 10 кВ на 1 км длины | 0.1 | 25 | 0.5 | 3 |
| Две кабельные линии в одной траншее, на 1 км длины | 0.05 | 15 | 0.05 | 3 |
| Воздушная линия 0,38 кВ, на 1 км длины | 0.2 | 4 | 0.3 | 5 |
| Трансформатор с высшим напряжением 35, 110 кВ | 0.03 | 30 | 0.4 | 22 |
| Трансформатор с высшим напряжением 6, 10 кВ | 0.035 | 8 | 0.3 | 8 |
| Ячейка выключателя 35, 110 кВ | 0.02 | 7 | 0.3 | 6 |
| Ячейка выключателя 6, 10 кВ внутренней установки | 0.015 | 6 | 0.2 | 6 |
| Ячейка выключателя 6, 10 кВ КРУП наружной установки | 0.05 | 5 | 0.3 | 5 |
| Ячейка отделителя (ОД) или коротко замыкателя (КЗ) 35, 110 кВ | 0.05 | 4 | 0.3 | 5 |
| Ячейка разъединителя 35, 110 кВ | 0.005 | 4 | 0.25 | 4 |
| Ячейка разъединителя 6, 10 кВ внутренней установки | 0.002 | 3 | 0.2 | 3.5 |
| Ячейка разъединителя 6, 10 кВ КРУП наружной установки | 0.01 | 3 | 0.2 | 3.5 |
| Ячейка предохранителя 6, 10 кВ | 0.05 | 2.5 | 0.2 | 3 |
| Линейный разъединитель 6. 10 кВ | 0.08 | 43 | - | - |
| Шины ОРУ 35, 110 кВ. на одно присоединение | 0.001 | 5 | 0.15 | 6 |
| Шины РУ 6. 10 кВ на одно присоединение | 0.001 | 4 | 0.16 | 5 |
| Сборка НН-0,4 кВ ТП | 0.007 | 4 | 0.2 | 5 |

Расчет показателей надежности для распределительных КТП 6/0,4 кВ с трансформаторами с высшим напряжением 6 кВ.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев:

Р(0,5)=exp(-0,035*0,5)=0,9827;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1-exp(-0,035 *0,5)=0,0173;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5)= λP(0,5)=0,035* 0,9827=0,03439;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,035=28,6 лет.

Расчет показателей надежности для ЛЭП ВЛ-6 кВ на 1 км длины.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев:

Р(0,5)=exp(-0,25*0,5)=0,8825;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1-exp(-0,25* 0,5)=0,1175;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5)= λP(0,5)=0,25* 0,8825=0,22063;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,25= 4 года.

Для оценки надежности объектов многоразового использования используются дополнительные показатели, учитывающие также процессы восстановления (ремонта) элементов (объектов).

Параметр потока отказов ω(t) - математическое ожидание числа отказов, происшедших за единицу времени, начиная с момента t при условии, что все элементы, вышедшие из строя, заменяются работоспособными, т. е. число наблюдаемых элементов сохраняется одинаковым в процессе эксплуатации.

Для экспоненциального закона надежности интенсивность и параметр потока отказов не зависят от времени и совпадают, т. е.

λ(t) =ω(t)=λ=ω=const .

Вероятность восстановления S(t) - вероятность того, что отказавший элемент будет восстановлен в течение заданного времени t, т. е. вероятность своевременного завершения ремонта.

0≤S(t)≤1,S(0)=0,S(∞)=1.

Для определения величины S(t) используется следующая статистическая оценка:

S(t)= Nв/ Nв (0),

где Nв (0) – число элементов, поставленных на восстановление в начальный момент времени t = 0; Nв – число элементов, время восстановления которых оказалось меньше заданного времени t, т. е. восстановленных на интервале (0,t).

Вероятность невосстановления (несвоевременного завершения ремонта) G(t)- вероятность того, что отказавший элемент не будет восстановлен в течение заданного времени t.

IX. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем электроснабжения

9.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей электроснабжения.

Перечень сетей электроснабжения, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки в с. Красноселькуп под жилищную, комплексную или производственную застройку, представлен в таблице 9 раздела 5.

- 9.2. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации распределительных пунктов и подстанций.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации распределительных пунктов и подстанций на территории с. Красноселькуп представлены в п.5.3 и п.5.7 раздела 5

9.3. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения на территории с. Красноселькуп произведена на основании данных инвестиционной программы ООО ЭК «ТВЭС».

В таблице Таблица 12 приведены сведения о величине необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения.

Таблица 12. Сведения о величине необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения

| Наименование мероприятия | График реализации проекта, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Создание (приобретение) объекта генерации электрической энергии, мощностью 12 МВт в с. Красноселькуп | 354864,89 | 104000,00 | 106080,00 | 115627,20 | 29157,69 | 0,00 |
| Внутриплощадочные работы и система выдачи электрической энергии | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство ВЛЗ 6 кВ от Л-70-4 3хСИП3 1х95 протяжённостью 50м (участок до КТП 70-4-45) | 1087,60 | 0,00 | 0,00 | 1087,60 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство ВЛЗ 6кВ Л-70-3 3хСИП3 1х95, протяжённостью 230м | 1517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1517,00 | 0,00 |
| Реконструкция объекта «Воздушная линия высокого напряжения 6,3 кВ., с. Красноселькуп, Фидер № 2, Электростанция - КТП № 24, № 10, № 26 с отходными линиями» – 70м (участок ул. Огнеборцев) | 1629,27 | 0,00 | 1629,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство КЛ 6 кВ Л-70-1 в траншее из АВБбШв 3х35-6 – 5500м (участок на Дальний Привод) | 25192,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25192,14 | 0,00 |
| Реконструкция объекта «Воздушная линия низкого напряжения 0,4 кВ, с. Красноселькуп» – 170м (участок ул. Нагорная 54-63) | 1530,00 | 1530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция объекта «Воздушная линия низкого напряжения 0,4 кВ, с. Красноселькуп», – 298м (участок мкр.Куниной) | 2682,00 | 2682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция объекта «Воздушная линия низкого напряжения 0,4 кВ с. Красноселькуп, КТП № 7 - д/д «Родничок»» – 500м (участок - бывший д/д «Родничок») | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция объекта «Воздушная линия низкого напряжения 0,4 кВ, с. Красноселькуп» – 2022м (участок по пер. Северный) | 18198,00 | 0,00 | 0,00 | 18198,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция объекта «Воздушная линия низкого напряжения 0,4 кВ, с. Красноселькуп» – 520м (участок ул. Нагорная 1) | 4680,00 | 0,00 | 0,00 | 4680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство КТП 70-4-44 - 100 кВА | 7167,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7167,26 |
| Строительство КТП 70-4-45 - 250 кВА | 8705,47 | 0,00 | 0,00 | 8705,47 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство КТП 70-1-47 - 40 кВА | 1165,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1165,26 |
| Итого | 433788,89 | 113582,00 | 107709,27 | 148298,27 | 55866,83 | 8332,52 |

ТОМ 2. СЕЛО ТОЛЬКА

I. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии

  - Оказанием услуг по электроснабжению жилищного фонда села Толька занимается организация ООО «Ямал-Энерго».

Система электроснабжения Красноселькупского района локализована и не имеет подключения к федеральной сетевой компании.

Дизельное топливо для работы электростанций завозится централизованно водным транспортом в навигационный период, что создает району энергетическую уязвимость и зависимость от нефтеперерабатывающих заводов и поставок топлива.

В селе Толька генерация электрической энергии осуществляется на ДЭС, расположенной в производственной зоне центральной части с. Толька. ДЭС оборудована дизельными генераторами общей установленной мощностью 4 МВт.

Электрическая энергия передается потребителям по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ. Общая протяжённость электрических сетей – 37,654 км.

Распределение электрической энергии от ДЭС между трансформаторными подстанциями (ТП) осуществляется через закрытое распределительное устройство (РУ) 6 кВ с последующей передачей по воздушным и кабельным линиям 6 кВ на 16 трансформаторных подстанций. От трансформаторных подстанций передача электрической энергии потребителям осуществляется воздушными и кабельными линиями 0,4 кВ.

Распределительное устройство 6 кВ выполнено в закрытом исполнении с одиночной секционированной системой сборных шин. В качества аппаратов защиты и управления установлены ячейки КРУ-2-10-20У3 с маслеными выключателями.

- 1.2. Анализ существующей структуры электроснабжения напряжением 6-20 кВ.

Существующая структура электроснабжения напряжением 6-20 кВ.

Распределение электрической энергии от ДЭС между трансформаторными подстанциями (ТП) осуществляется через закрытое распределительное устройство (РУ) 6 кВ с последующей передачей по воздушным и кабельным линиям 6 кВ на 14 трансформаторных подстанций. От трансформаторных подстанций передача электрической энергии потребителям осуществляется воздушными и кабельными линиями 0,4 кВ.

Потребителями электрической энергии являются жилые и общественные здания, водопроводные сооружения, кабельные АТС и объекты наружного освещения.

1.3. Распределительные пункты (РП).

Распределительные пункты (РП) на территории с. Толька отсутствуют.

- 1.4. Трансформаторные подстанции (ТП).

В таблице Таблица 1 приведены сведения о ТП и КТП на территории с. Толька.

Таблица 1. Перечень ТП и КТП на территории с. Толька

| № п/п | Наименование ТП | Мощность ТП, кВ*А | Конструктивное исполнение | Год ввода в эксплуатацию (кап. ремонт) | Напряжение на высокой стороне, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Светлогорская "Котельная № 1" КТП № 10 | 630 | закрытые, на опорах | 1989 (2021) | 6,3 |
| 2 | ул. Светлогорская КТП № 9 | 250 | закрытые, на опорах | 1983 (2019) | 6,3 |
| 3 | ул. Таежная "котельная № 2" КТП № 3 | 630 | закрытые, на опорах | 1979 | 6,3 |
| 4 | ул. Таежная "котельная № 2" КТП № 4 | 630 | закрытые, на опорах | 1992 | 6,3 |
| 5 | ул. Лесная "поселок" КТП № 1 | 630 | закрытые, на опорах | 1975 (2018) | 6,3 |
| 6 | ул. Губкина КТП № 6 | 400 | закрытые, на опорах | 1990 (2017) | 6,3 |
| 7 | ул. Полевая "котельная №4" КТП № 13 | 250 | закрытые, на опорах | 1983 (2016) | 6,3 |
| 8 | ул. Губкина "больница" КТП № 8 | 160 | закрытые, на опорах | 1992 | 6,3 |
| 9 | ул. Комсомольская "аэропорт" КТП № 7 | 100 | закрытые, на опорах | 1992 (2019) | 6,3 |
| 10 | ул. Набережная "берег" КТП № 2 | 160 | закрытые, на опорах | 1989 | 6,3 |
| 11 | ул. 70 Лет Октября "сейсма" КТП № 11 | 400 | закрытые, на опорах | 1992 (2019) | 6,3 |
| 12 | ул. 70 Лет Октября "пилорама" КТП № 12 | 100 | закрытые, на опорах | 1989 | 6,3 |
| 13 | ул. Комсомольская "трансформатор связи" КТП № 5 | 630 | закрытые, на опорах | 1989 (2018) | 6,3 |
| 14 | ул. Комсомольская "трансформатор собственных нужд" КТП № 14 | 630 | закрытые, на опорах | 1989 (2018) | 6,3 |
| 15 | ул. Сидорова 11, стр. 2 ТП | 630*2 | закрытые | 2010 | 6,3 |

- 1.5. Линии, соединяющие центры питания (ЦП) с РП и ТП.

Система электроснабжения с. Толька муниципального округа Красноселькупский район децентрализованная (изолированная энергосистема) и не имеет подключения к единой энергетической системе России.

Распределение электрической энергии от ДЭС между трансформаторными подстанциями (ТП) осуществляется через закрытое распределительное устройство (РУ) 6 кВ с последующей передачей по воздушным и кабельным линиям 6 кВ на 14 трансформаторных подстанций. От трансформаторных подстанций передача электрической энергии потребителям осуществляется воздушными и кабельными линиями 0,4 кВ.

Линии, соединяющие центры питания (ЦП) с ТП, представлены на макетах и в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью Схемы электроснабжения с. Толька.

Характеристика воздушных линий электропередач в с. Толька представлена в таблице Таблица 2.

Таблица 2. Характеристика воздушных линий электропередач                            с. Толька

| № п/п | Напряжение в сети, кВ | Протяженность воздушных сетей (в одноцепном исполнении), км | Протяженность кабельных сетей (в одноцепном исполнении), км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 0,4 | 24,183 | 1,440 |
|  | 6 | 10,775 | 1,256 |

Схема электроснабжения с. Толька представлена на рисунках Рисунок 1 и Рисунок 2.

Рисунок 1. Схема электроснабжения с. Толька

Рисунок 2. Схема электроснабжения с. Толька

- 1.6. Линии, соединяющие ТП между собой.

Распределение электрической энергии от ДЭС между трансформаторными подстанциями (ТП) осуществляется через закрытое распределительное устройство (РУ) 6 кВ с последующей передачей по воздушным и кабельным линиям 6 кВ на 14 трансформаторных подстанций. От трансформаторных подстанций передача электрической энергии потребителям осуществляется воздушными и кабельными линиями 0,4 кВ.

Линии, соединяющие центры питания КТП между собой, представлены на макетах и в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью Схемы электроснабжения с. Толька.

1.7. Питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории муниципального образования.

Питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории с. Толька, входят в перечень участков линий электропередач 6 кВ представлены на макетах и в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью Схемы электроснабжения с. Толька.

1.8. Резервы и дефициты ЦП и электроприемников потребителей.

На ДЭС в с. Толька максимум электрической нагрузки на зимний период составляет 1,8 МВт, резерв мощности - 55%.

1.9. Безопасность и надежность систем электроснабжения.

Надежность – свойство, которое должно учитываться при исследовании, создании, функционировании и прогнозировании перспективного развития. Однако в отличие от элементной надежности пути обеспечения надёжности сложных систем не очевидны и в каждом отдельном случае обусловлены особенностями исследуемой системы. По мере усложнения систем становится более сложной и оценка их надёжности. Классические показатели надёжности элементов «простых» систем такие, как «среднее время безотказной работы», «вероятность безотказной работы в течение заданного промежутка времени» и целый ряд других, применительно ко многим «сложным» системам, лишены практического смысла.

Для сложной системы задача оценки надёжности формулируется в предположении известных, полученных статистическими методами характеристик интенсивности отказов её элементов и восстановлений в течение определённого времени: математического ожидания и дисперсии, закона распределения времени между отказами и др. В самом общем виде под отказом сложной системы понимается событие, когда выходной объём информации снижается до уровня, меньше допустимого. Однако известно, что многие сложные системы могут выполнять практически все свои функции при условии, что некоторая часть их элементов и связей между ними находится в нерабочем (или отличающемся в пределах допустимых норм от рабочего) состоянии.

Например, отказ отдельных элементов в системах энергетики может вообще не отразиться на работе потребителей. Но в этих случаях речь идет не об отказе системы, а лишь о возможном снижении показателей эффективности её работы.

Сосредоточивая внимание на самом факте отказа, классические единичные показатели надёжности часто не позволяют установить последствия отказа и влияние его на конечный эффект функционирования системы. Поэтому для выработки обоснованных рекомендаций по обеспечению требуемого уровня надёжности сложных систем необходимы научные исследования, соизмеримые по своим масштабам разработке основной идее построения системы. Относительно недавно появились предложения по прогнозированию уровня надёжности оказываемых услуг при управлении единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) и территориальными сетевыми организациями (ТСО) на основе комплексных показателей, применяемых зарубежными энергокомпаниями, где в качестве индикаторов системной надежности используются:

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – среднее число перерывов электроснабжения в расчёте на одного конечного потребителя (клиента), которые он испытывает в течение года

SAIFI=Ni/N

где:

Ni – число потребителей, для которых наблюдались перерывы (отказы) электроснабжения;

N – обще число потребителей энергокомпании.

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – индекс средней длительности перерывов (отключений) электроснабжения конечных потребителей в течение года

SAIDI=T/N

где Т – среднегодовое время простоя потребителей энергокомпании.

CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) – средняя продолжительность отключений в системе. В отдельных случаях – среднее время восстановления или среднее время простоя в течение года

CAIDI=SAIFI/SAIDI

RNRE (Relative Network Reconstruction Efficiency) – относительная эффективность реконструкции сети, характеризующая, насколько улучшится SAIFI после реконструкции по сравнению с ситуацией до реконструкции

RNRE=(1-SAIFI)/SAIFI(0)

где SAIFI(0) – среднее количество установившихся повреждений в год на одного потребителя до и после реконструкции соответственно.

ARAE (Average Recloser Fpplicftion Efficiency) – средняя эффективность применения реклоузеров, характеризующая среднюю эффективность применения реклоузеров, то есть, насколько удалось улучшить SAIFI каждого фидера реконструированной сети по сравнению с ситуацией до реконструкции в пересчёте на один реклоузер

ARAE=(RNRE-F)/R

где:

F – количество фидеров, входящих в реконструированную сеть,

R – количество установленных в процессе реконструкции реклоузеров.

СAIFI (Customer Average Interruption Frequency Index) – средняя частота отключения одного потребителя.

MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) – мгновенный индекс средней частоты отключений.

LOEE (Loss of Energy Expectation) – математическое ожидание годового объёма ограничений потребителей в электрической энергии из-за аварийных длительных ремонтов оборудования (см. EUE).

EUE (Expected Unserved Energy) – математическое ожидание годового объёма ограничений потребителей в электрической энергии М[ΔW] из-за аварийных длительных ремонтов оборудования (см. LOEE).

LOLE (Loss of Load Expectation) – ожидаемое число суток в году, когда происходит потеря нагрузки или среднее число суток в году, когда возникает дефицит мощности.

LOLH (Loss of Load Hours) – среднее число часов дефицита мощности или длительность потери нагрузки в часах.

LOLP (Loss of Load Probability) – вероятность потери нагрузки; вероятность дефицита мощности на малом (заданном) интервале времени, как правило, в период максимальной нагрузки

LOLP=PF/e

где:

PF – вероятность состояния отказа системы – доля времени, в течение которого система находится в состоянии отказа;

е – параметр модели.

LCOE (Levelized Cost of Electricity) – средняя расчётная (нормированная) себестоимость производства электроэнергии на протяжении жизненного цикла электростанции (включая все возможные инвестиции, затраты и доходы).

LOLD (Loss of Load Duration) – продолжительность потери нагрузки.

LOLF (Loss of Load Frequency) – частота потери нагрузки.

MTBFO (Mean time between forced outages) – среднее время между вынужденными отключениями.

Несмотря на множество предложенных показателей, они позволяют лишь в среднем оценить состояние СЭС на основе не всегда достаточной и достоверной ретроспективной информации. Применение их в целях оценки и (или) прогнозирования функционирования системы на более коротких интервалах, в разных режимах и при переменной структуре практически невозможно.

Но под надёжностью СЭС можно понимать и степень соответствия возможных или фактически достигнутых результатов B требуемым для выполнения стоящих перед ней задач. Тогда

R={B↓≤B≤B↑}

где R – событие, заключающееся в выполнении СЭС заданных функций (задач) в заданном объёме, с соблюдением всех установленных нормативов;

B↓ и B↑ – нижний и верхний пределы необходимого результата функционирования СЭС.

По выражению R оценивается надёжность одноцелевой (простой) системы или обобщённый результат функционирования многоцелевой системы (например, РГ, ВИЭ). Возможно также определение вероятности Р степени соответствия результатов требуемым для выполнения соответствующих задач:

P(R)=P{B↓≤B≤B↑}.

При необходимости оценки надёжности многоцелевой системы с представлением результатов выполнения каждой из n целей в отдельности, обобщённая надёжность СЭС может быть представлена как

B↓1≤B1≤B↑1

R=	B↓i≤Bi≤B↑i

B↓n≤Bn≤B↑n

где B↓i и B↑i – нижний и верхний пределы необходимого результата функционирования СЭС при решении i-й задачи;

Bi – возможный или фактический результат функционирования СЭС для выполнения i-й задачи.

Надёжность – составная часть и основная характеристика эффективности функционирования СЭС. Результат функционирования – группа случайных событий, число которых равно числу целей (задач) поставленных перед конкретной СЭС. Здесь возможен анализ следующих событий:

- выполнение СЭС всех n поставленных задач;

- выполнение СЭС ряда наиболее важных k<n задач;

- выполнение СЭС не менее заданного числа no<n задач и др.

Показатели надёжности могут быть определены вероятностями осуществления соответствующих событий: Pn; Pk; Pno<n, их математическим ожиданиями и дисперсиями, а при наличии достаточного количества информации – функциями распределения вероятностей результатов функционирования.

В общем виде формула R представляется как

B↓1≤B1≤B↑1

P(Rn)= P	  B↓i≤Bi≤B↑i

B↓n≤Bn≤B↑n

где P(Rn)=т – вероятность выполнения СЭС всех функций.

Проверка и подтверждение требований к результатам B функционирования СЭС осуществляется на основе нормативных значений соответствующих показателей надёжности. Правильность их выбора (критерий достоверности подтверждения надёжности СЭС) оценивается вероятностью

PR=(RФ≤RH)

где RH и RФ – нормативное и фактическое значения показателя надёжности.

Если RH* – функционал, значение которого соответствует показателю эффективности, вычисленному при условии, что отказы элементов имеют интенсивности, соответствующие заданным (расчётным) характеристикам, а RO – то, что все элементы абсолютно надёжны (интенсивности отказов элементов равны нулю), показатель надёжности сложной системы определится разностью

ΔRHO= RO- RH*,

откуда видно снижение эффективности системы из-за отказов её элементов по сравнению с идеальной системой, элементы которой абсолютно надёжны. Поскольку идеальной системы не существует, такая оценка эффективности может быть использована только для сравнения вариантов (по полноте и точности исходной информации, структурным особенностям, качеству управляющих алгоритмов и т. п.).

Безопасность – один из важнейших показателей качества и эффективности функционирования системы. Другие комплексные показатели, такие, как надёжность, стоимость могут в полной мере применяться для оценки того или иного варианта создания или функционирования системы, тогда как меры по обеспечению безопасности предпринимаются уже на этапе разработки системы. В последние годы термин «безопасность» получил широкое распространение, поскольку защита от многочисленных угроз всего населения Земли и отдельного индивидуума выходит на первое место в системе приоритетов человечества, потеснив проблемы повышения производительности труда и создания новых технологий.

Внутренняя безопасность – характеристика целостности системы, показатель ее гомеостаза. Она определяет способность системы поддерживать свое нормальное функционирование в условиях внешних и внутренних воздействий.

Внешняя безопасность – способность системы взаимодействовать со средой без нарушения гомеостаза. Другими словами, воздействие системы на среду не приводит к необратимым изменениям или нарушениям важнейших параметров, характеризующих состояние среды, принятое за допустимое.

Живучесть способность СЭС (подсистемы, объекта, элемента) в целом сохранять свойства, необходимые для выполнения требуемых функций, при наличии воздействий, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации. Это способность её полностью или в ограниченном объеме выполнять свои функции при нарушении работоспособного состояния и восстанавливать их полностью или частично за допустимый (нормированный) период времени. Для объектов электроэнергетики – это способность полностью или в ограниченном (договорном или нормированном) объёме выполнять свои функции при воздействиях, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации, а при нарушении работоспособного состояния – восстанавливать его за технологически допустимый период времени. Живучесть определяется также активной реакцией системы на возмущения за счёт рационально организованной структуры, выбором целесообразных режимов функционирования, не допускающих каскадного развития аварий, ограничивая глубину (тяжесть) отказа с возможностью массового нарушения режима электроснабжения потребителей.

Свойство управляемости заключается в приспособленности СЭС к предупреждению и обнаружению выхода значений параметров за допустимую область и возврату их в эту область средствами управления за конечный промежуток времени. Управляемость обеспечивает возможность эффективного управления режимом объекта энергетики, максимально возможную безотказность и восстанавливаемость его, что предполагает наличие достаточных ресурсов и технических средств для осуществления соответствующего управления.

Если при одном и том же внешнем воздействии (или при внутренних отказах элементов) управление системой возможно в вариантах (α, β,…, γ), то показатель эффективности системы определяется значениями функционала R, соответствующими вариантам управления Rα, Rβ,…, Rγ. Тогда определяется величина ΔRy α,β, представляющая сравнительную оценку вариантов управления α и β:

ΔRy α,β=Rα - Rβ

Для получения абсолютной оценки качества управления необходима информация об идеальном его варианте, при котором эффективность максимальна, но этот вариант (также, как и его показатели) в общем случае остаётся неизвестным.

Помеха – воздействие, искажающее сигнал, несущий полезную информацию и вызывающее нежелательное искажающее воздействие на электроустановку или на результаты измерений. Тогда помехозащищённость – способность ослаблять действие случайных или несанкционированных помех за счёт дополнительных средств защиты объекта для выполнения им своих функций в пределах технологических регламентов.

Если значение показателя эффективности R соответствует функционированию системы в условиях помех с заданными характеристиками RП*, а RO относится к работе системы без помех, показатель помехозащищённости определяется аналогично (ΔRHO) и показывает, насколько изменяется эффективность системы под влиянием помех с заданными параметрами

ΔRПO= RO- RП*

Устойчиво способность – свойство объекта энергетики непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени до выхода значений параметров за допустимую область без повреждения объекта. В теории устойчивость – характеристикой того, что стабильно и стремится сохранить своё равновесное состояние во времени. Устойчивость электрической системы – способность сохранять состояние равновесия в период нормального режима работы, при его возмущениях и в аварийных условиях, возвращаясь в исходный режим после снятия возмущений или режим близкий к нему, допустимый по условиям эксплуатации ЭЭС, если возмущающее воздействие не снято.

Экономичность – совокупность экономических характеристик объекта энергетики, его технологии, эксплуатации и организационно-технических структур, обеспечивающих экономическую целесообразность использования данного объекта в данных условиях. Научно обоснованный минимум суммарных инвестиционных и эксплуатационных расходов энергосистемы или её элементов (электростанций, электрических сетей и др.), включая ущерб от нарушений электроснабжения, представляют экономический критерий надежности. Экономическая эффективность повышения надежности электроснабжения потребителей определяется разностью изменения суммарного ущерба от отказов (или изменения режимов) в системе затрат на осуществление мероприятий по повышению надежности.

Среди множества свойств энергообъектов и влияния их на надёжность выделяются внешние (входные), внутренние и производные от них.

Внешние представляют собой:

- ресурсоёмкость, влияющую на надёжность через затраты ресурсов на её обеспечение;

- ресурсозависимость, характеризующую влияние ресурса (первичного энергоносителя) на создание, функционирование, развитие и ликвидацию (утилизацию) объекта энергетики, особенно в условиях хозяйственной, политической или другого вида нестабильности;

- ресурсообеспеченность, обеспечивающую гарантии поставки ресурса в условиях природных, техногенных, социально-экономических возмущений.

К свойству ресурсообеспеченности относится также обеспечение нормальных и аварийных режимов функционирования системы генерирующими мощностями, трудовыми и финансовыми ресурсами.

К основным внутренним свойствам объектов энергетики относятся: производительность, маневренность, инерционность, адаптивность, управляемость, надёжность, наблюдаемость, избыточность и ряд других.

В качестве выходного свойства объекта энергетики выступает технико-экономический ущерб как от внезапных и (или) плановых нарушений электроснабжения, так и от управления режимами генерации и потребления.

Вместе с тем, наряду с надёжностью уже рассматриваются вопросы живучести систем энергетики. В этих работах отмечалось, что в ЭЭС возрастает цена отдельных аварий и повышается её уязвимость в целом. Оценка живучести в значительной степени определяется стойкостью элементов (объектов) ЭЭС к внешним воздействиям и возможностями их восстановления.

Для обеспечения возможности управления структурой современные ЭЭС (СЭС) должны обладать свойством гибкости, которое рассматривается как способность с необходимой скоростью изменять свою структуру для обеспечения нормального развития, а также функционирования при возможных возмущениях и при оптимизации режимов функционирования.

Один из источников гибкости в СЭС – управление спросом. Это механизм изменения потребления электроэнергии конечными потребителями относительно их нормального профиля нагрузки в ответ на ценовые сигналы ЭЭС или прямые команды СО. Такими сигналами могут быть изменение цен на электроэнергию во времени; стимулирующие выплаты, предусмотренные для снижения потребления в периоды высоких цен оптового рынка в моменты, когда системная надёжность находится под угрозой. Управление спросом наряду с традиционной, распределённой и возобновляемой генерацией, а также накопителями энергии способно оказывать услуги по регулированию и восстановлению частоты, обеспечивая системную гибкость.

Усиление негативного влияния чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экономического и политического характера потребовали активизации исследований, связанных с обеспечением энергетической безопасности. Таким образом, сложилось пространство свойств ЭЭС, непосредственно связанных с надёжностью.

Создание, развитие и эксплуатация интеллектуальных ЭЭС с активноадаптивной сетью (ИЭС ААС) сопровождается массовым внедрением цифровых технологий, обеспечивающих функционирование большого количества датчиков сбора, обработки и информационного обмена по вертикальным и горизонтальным уровням ЭЭС, связанного с режимами сети, состоянием основного и вспомогательного оборудования. ИЭС ААС характеризуются наличием интеллектуальных систем оценки, текущей и прогнозирования будущей ситуации, быстродействующих автоматических и автоматизированных исполнительных органов управления элементами системы в реальном масштабе времени.

Для оценки безопасности и надёжности системы электроснабжения с. Толька актуальных данных в необходимом объёме не предоставлено

1.10. Существующие технические и технологические проблемы в системах электроснабжения выделенного класса напряжения.

Основными технологическими и техническими проблемами в системе электроснабжения села Толька являются:

- Физический и моральный износ генерирующего оборудования (дизель-генераторов), выработавших нормативный срок службы;

- Физический износ закрытого распределительного устройства. Распределительное устройство 6 кВ выполнено в закрытом исполнении с одиночной секционированной системой сборных шин, в качестве аппаратов защиты и управления установлены ячейки КРУ-2-10-20У3 с маслеными выключателями;

- Низкая загрузка силовых трансформаторов на действующих подстанциях;

- Аварийные источники электроэнергии;

- Для снижения потерь электроэнергии и ввиду большой реактивной мощности необходимо установить компенсирующие устройства, или произвести замену имеющихся трансформаторных подстанций на соответствующие нагрузки

II. Балансы производства и потребления электроэнергии

- 2.1. Фактический баланс потребления электрической энергии.

Фактические балансы потребления электрической энергии на территории с. Толька с 2019 по 2021 годы представлены в таблице Таблица 3.

Таблица 3. Фактические балансы потребления электрической энергии на территории с. Толька

| № п/п | Наименование показателя | Суммарное поступление за год, кВт×ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выработано (факт) | 7 472 647 | 6 733 195 | 7 107 472 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | 2 679 965 | 2 345 841 | 2 418 339 |
| 4 | Отпуск (факт), в т. ч.: | 7 266 877 | 6 561 170 | 6 926 221 |
| 4.1 | смежным сетевым организациям | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | полезный отпуск конечным потребителям | 6 543 225 | 5 907 487 | 3 983 426 |
| 5 | Потери (факт) | 723 652 | 653 683 | 705 707 |
|  | % | 10% | 10% | 10% |
| 6 | норматив потерь - % | 9,96 | 9,96 | 10,2 |

- 2.2. Структурный баланс электрической мощности.

- В таблице Таблица 4 приведена структура потребления электрической энергии на территории с. Толька с 2019 по 2021 годы.

Таблица 4. Структура потребления электрической энергии на территории с. Толька с 2019 по 2021 годы

| № | Наименование объекта | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилой фонд | 2 406 012 | 2 354 318 | 2 534 182 |
|  | Жилой фонд | 2 406 012 | 2 354 318 | 2 534 182 |
| 2 | Сторонние организации | 1 663 018 | 1 379 353 | 1 449 244 |
|  | храм (бюбджетн.) | 733 | 1 470 | 973 |
|  | Сторонние организации | 575 643 | 514 964 | 576 553 |
|  | Бюджетные организации | 937 761 | 692 434 | 715 157 |
|  | Освещение улиц | 148 881 | 170 485 | 156 561 |
| 3 | Производство | 2 679 965 | 2 345 841 | 2 418 339 |
|  | котельные | 1 971 688 | 1 833 489 | 1 861 311 |
|  | электростанция | 205 770 | 172 025 | 181 251 |
|  | водозабор, в том числе | 151 711 | 149 044 | 148 215 |
|  | Водоочистные сооружения | 244 216 | 117 543 | 130 351 |
|  | цеховые АТЦ | 45 918 | 34 136 | 59 747 |
|  | ГСМ | 30 303 | 16 955 | 16 419 |
|  | контора | 26 759 | 15 649 | 18 350 |
|  | подготовка к зиме | 3 600 | 7 000 | 2 695 |
| 4 | Потери | 723 652 | 653 683 | 705 707 |
|  | Итого | 7 472 647 | 6 733 195 | 7 107 472 |

2.3. Потери электрической энергии в сетях.

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях на территории с. Толька с 2019 по 2021 годы представлены в таблице Таблица 5.

Таблица 5. Фактические потери электрической энергии в электрических сетях на территории с. Толька с 2019 по 2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Суммарное поступление за год, кВт×ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Потери (факт) | 723 652 | 653 683 | 705 707 |
|  | % | 10% | 10% | 10% |
| 2 | норматив потерь - % | 9,96 | 9,96 | 10,2 |

- 2.4. Существующие нормативы потребления электрической энергии для населения в элементах территориального деления.

Существующие нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа (утверждены постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 04.08.2016 № 748-П) приведены в таблице Таблица 6.

Таблица 6. Существующие нормативы потребления электрической энергии для населения на территории с. Толька

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество человек, проживающих в помещении |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 165 | 102 | 79 | 64 | 57 |
|  |  |  | 2 | 214 | 132 | 102 | 84 | 73 |
|  |  |  | 3 | 242 | 150 | 115 | 94 | 83 |
|  |  |  | 4 и более | 261 | 161 | 141 | 127 | 118 |
| 2. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 220 | 136 | 106 | 86 | 77 |
|  |  |  | 2 | 250 | 155 | 121 | 99 | 88 |
|  |  |  | 3 | 270 | 167 | 129 | 106 | 94 |
|  |  |  | 4 и более | 283 | 176 | 136 | 111 | 99 |
| 3. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными или электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 307 | 190 | 147 | 120 | 107 |
|  |  |  | 2 | 356 | 220 | 170 | 140 | 123 |
|  |  |  | 3 | 384 | 238 | 183 | 150 | 133 |
|  |  |  | 4 и более | 403 | 249 | 209 | 183 | 168 |
| 4. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными или электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 307 | 190 | 147 | 120 | 107 |
|  |  |  | 2 | 356 | 220 | 170 | 140 | 123 |
|  |  |  | 3 | 384 | 238 | 183 | 150 | 133 |
|  |  |  | 4 и более | 403 | 249 | 209 | 183 | 168 |
| 5. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 449 | 278 | 215 | 176 | 157 |
|  |  |  | 2 | 498 | 308 | 238 | 196 | 173 |
|  |  |  | 3 | 526 | 326 | 251 | 206 | 183 |
|  |  |  | 4 и более | 545 | 337 | 277 | 239 | 218 |
| 6. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 307 | 190 | 147 | 120 | 107 |
|  |  |  | 2 | 356 | 220 | 170 | 140 | 123 |
|  |  |  | 3 | 384 | 238 | 183 | 150 | 133 |
|  |  |  | 4 и более | 403 | 249 | 209 | 183 | 168 |
| 7. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными или электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 362 | 224 | 174 | 142 | 127 |
|  |  |  | 2 | 392 | 243 | 189 | 155 | 138 |
|  |  |  | 3 | 412 | 255 | 197 | 162 | 144 |
|  |  |  | 4 и более | 425 | 264 | 204 | 167 | 149 |
| 8. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 504 | 312 | 242 | 198 | 177 |
|  |  |  | 2 | 534 | 331 | 257 | 211 | 188 |
|  |  |  | 3 | 554 | 343 | 265 | 218 | 194 |
|  |  |  | 4 и более | 567 | 352 | 272 | 223 | 199 |

Существующие нормативы потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории с. Толька (утверждены Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.08.2016 № 748-П) приведены в таблице Таблица 7.

Таблица 7. Существующие нормативы потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории                                 с. Толька

| N п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,97 |
| 2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 3,98 |
| 3. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период * | кВт·ч в месяц на кв. метр | - |
| 4. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода* | кВт·ч в месяц на кв. метр | - |
| 55 | Общежития, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт-ч в месяц на кв. метр | 1,97 |
| 66 | Общежития, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт-ч в месяц на кв. метр | 3,98 |

- 2.5. Существующая система коммерческого учета и планы по установке приборов учета.

На территории с. Толька в системе электроснабжения учёт отпуска электрической энергии имеется на всех центрах питания,

Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома используются приборы учета класса точности 2,0 и выше.

В многоквартирных домах на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем установлены коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.

Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, с максимальной мощностью менее 670 кВт, используются приборы учета класса точности 1,0 и выше.

Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, используются приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5 S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 120 дней и более или включенные в систему учета.

Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, не ниже 0,5. Но также используются измерительные трансформаторы напряжения класса точности 1,0 для установки (подключения) приборов учета класса точности 2,0.

Приборы учета установлены на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств), а также в иных местах, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики приборы установлены в местах, максимально приближенных к границам балансовой принадлежности, в которых имеются технические возможности их установки. При этом для расчёта за потреблённую электрическую энергию учитываются потери на участке электрической сети от границы раздела балансовой принадлежности до местонахождения прибора учёта.

На 2022 приборами учета электрической энергии обеспечены:

- юридические лица – 126 шт.;

- физические лица – 762 шт.

Доля поставки электрической энергии по приборам учета составляет 100%.

Сведения о планах по установке приборов учета на территории с. Толька отсутствуют.

III. Электронная модель схемы электроснабжения

3.1. Универсальным инструментом разработки перспективных схем электроснабжения является их электронная модель.

Электронная модель схем электроснабжения – единая информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем электроснабжения, осуществления их оперативно-диспетчерского управления.

Задачи, решаемые электронной моделью:

- графическое представление объектов электроснабжения, с привязкой к топографической основе МО и полным описанием связности объектов;

- паспортизации объектов электроснабжения;

- описания единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных технологических запросов и отчетов по системе электроснабжения в административно-территориальных разрезах;

- расчетов режима сетей выше 1 до 35 кВ и компенсации токов замыкания на землю;

- расчетов токов короткого замыкания;

- расчета балансов электроснабжения;

- расчета показателей надежности;

- построения графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития.

3.2. Графическое представление существующих объектов системы электроснабжения с привязкой к топографической основе населенного пункта и полным описанием связности объектов.

Пример графического представления существующих объектов системы электроснабжения с привязкой к топографической основе населённого пункта представлен на рисунке Рисунок 2.

Рисунок 2. Пример графического представления существующих объектов системы электроснабжения с привязкой к топографической основе населённого пункта

- 3.2. Описание объектов существующей системы электроснабжения.

Электронная модель отражает объекты электрической сети по видам и с отражением их характеристик:

- трансформаторные подстанции (ТП), в том числе трансформаторы;

- распределительные пункты (РП);

- линии, соединяющие центры питания (ЦП) с РП и ТП;

- линии, соединяющие ТП между собой;

- питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории населенного пункта;

- распределительные сети, кроме ведомственных сетей и сетей промышленных предприятий.

- генераторы, реакторы, конденсаторы в электрических сетях;

- выключатели, выключатели нагрузки, разъединители ПС, ТП, РП и линий;

- оборудование релейной защиты и автоматики (РЗА), установленные на ПС, РП.

3.3. Составление шаблонов пользовательских форм (генератор форм электронных таблиц Microsoft Excel).

Шаблоны пользовательских форм в Excel построены с помощью VBA.

Можно создать форму в Excel, добавив в книгу элементы управления содержимым, такие как кнопки, флажки, списки и поля со списками. После этого можно заполнить эту форму в приложении Excel и при желании распечатать ее.

Шаг 1. Отображение вкладки «Разработчик».

В меню Excel выберите элемент Параметры.

В разделе Разработка выберите Представление.

В разделе Показывать на ленте установите флажок Вкладка «Разработчик».

Шаг 2. Добавление и форматирование элементов управления содержимым

На вкладке Разработчик выберите элемент управления, который хотите добавить.

На листе щелкните место, куда нужно вставить элемент управления.

Чтобы задать свойства элемента управления, щелкните его, удерживая нажатой клавишу CONTROL, и выберите пункт Формат элемента управления.

В окне Формат объекта задайте такие свойства элемента управления, как шрифт, выравнивание и цвет.

Повторите действия 1–4 для каждого добавляемого элемента управления.

Шаг 3. Защита листа, содержащего форму

В меню Сервис наведите указатель на пункт Защита и выберите команду Защитить лист.

Выберите нужные параметры защиты.

Сохраните и закройте книгу.

Шаг 4. Проверка формы

При необходимости вы можете проверить форму, прежде чем распространять ее.

Защитите форму, как указано в описании шага 3.

Откройте форму еще раз, заполните ее обычным способом и сохраните как копию.

3.4. Получение реестра объектов моделей.

В режиме работы окна семантической информации Ответ или База предусмотрен экспорт соответствующего набор записей в лист Microsoft Excel для последующего анализа.

Для экспорта данных в Microsoft Excel:

- в окне семантической информации на вкладке Ответ или База нажмите кнопку «Excel»;

- в диалоговом окне Экспорт в Microsoft Excel из списка Шаблоны отчетов выберите нужный шаблон, при экспорте в Excel используются либо такие же шаблоны, как и для печатных отчетов, либо шаблоны на основе файлов шаблонов Excel (формата xlt);

- если не устраивают существующие шаблоны, то нужно нажать кнопку Новый и создать новый шаблон;

- В строке Путь к книге Excel нажмите кнопку Обзор..., укажите полный путь до него, затем: для экспорта в книгу Excel из списка тип файла выберите Книга Excel (*.xls); для экспорта в электронную таблицу ODS из списка тип файла выберите Электронная таблица OpenOffice (*.ods);

- в строке Имя листа укажите имя листа, на котором будут размещены данные, например Лист1;

- нажмите кнопку «Сохранить», после чего ПРК начнет процедуру экспорта, о чем будет информировать индикатор процесса. Процедуру экспорта можно прервать, нажав кнопку «Отмена» на панели этого индикатора.

3.5. Получение сводных форм в виде электронных таблиц Microsoft Excel.

Имея исходную таблицу в формате EXCEL, для создания Сводной таблицы достаточно выделить любую ячейку исходной таблицы и в меню Работа с таблицами/ Конструктор/ Сервис выбрать пункт Сводная таблица.

В появившемся окне нажмем ОК, согласившись с тем, что Сводная таблица будет размещена на отдельном листе.

На отдельном листе появится заготовка Сводной таблицы и Список полей, размещенный справа от листа (отображается только когда активная ячейка находится в диапазоне ячеек Сводной таблицы).

В появившемся окне выбираем Названия строк Списка полей, для этого поставим галочку в Списке полей у необходимого поля (поле и столбец - синонимы)

Если ячейки столбца имеют текстовый формат, то они автоматически попадут в область Названия строк Списка полей

Если ячейки столбца имеют числовой формат, то они автоматически попадут в раздел Списка полей Значения.

Для добавления фильтра необходимы следующие действия:

- выделите любое значение Сводной таблицы, нажмите пункт меню Работа со сводными таблицами/ Параметры/ Действия/ Очистить/ Очистить все;

- ставим галочки в Списке полей у необходимых полей;

- переносим поле  из области Названия строк Списка полей в область Фильтр отчета.

IV. Перспективные показатели потребления электроэнергии по разным категориям пользователей

4.1. В рамках осуществления хозяйственной деятельности ООО «Ямал-Энерго» в с. Толька в 2022 году планируются осуществить подключение новых абонентов. Информация о выданных технических условиях представлена в таблице Таблица 8.

Таблица 8. Реестр технических условий на подключение абонентов на территории с. Толька

| № п/п | Наименование организации (физического лица) | Наименование подключаемого объекта | Адрес подключаемого объекта | № технического условия, дата выдачи ТУ | Мощность присоединяемого объекта, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Федосеев Александр Викторович | ИЖС | с. Толька, ул. Геофизиков | №132 от 06.06.2022 | 15 |
| 2 | ООО "Аркада" (временное ТП) | ЭТНОПАРК (строительный вагончик) | с. Толька, ул. Набережная | №2-22/Э от 29.06.2022 | 5 |
| 3 | ООО "Верхнетазовская рыбодобывающая компания" | Морозильные агрегаты | с. Толька, ул. Таёжная, 1 | №3-22/Э от 30.06.2022 | 35 |
| 4 | ООО "Танталл" | Промбаза | с. Толька, промбаза | №4-22/Э от 07.07.2022 | 15 |
| 5 | Тихомиров Денис Сергеевич | ИЖС | с. Толька, ул. Набережная, д. 5 | №5-22/Э от 07.07.2022 | 15 |
| 6 | ООО "ГЕНИНВЕСТРОЙ" (временное ТП) | КР тепловой и водопроводной сети по ул. Ямальский тупик | с. Толька, ул. Ямальский тупик | №6-22/Э от 07.07.2022 | 5 |
| 7 | ООО "ГЕНИНВЕСТРОЙ" (временное ТП) | КР тепловой и водопроводной сети по ул. Ямальский тупик | с. Толька, ул. Ямальский тупик | №7-22/Э от 07.07.2022 | 5 |
| 8 | ООО "Таёжный Край" | Пекарня | с. Толька, Светлогорская, д. 3а, пом. 1 | №8-22/Э от 26.07.2022 | 150 |
| 9 | Администрация села Толька (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ) | "Детский сад на 140 мест в с. Толька Красноселькупского р-на" | с. Толька | №9-22/Э от 12.08.2022 | 165 |
| 10 | МУК "КУКС" (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ) | Строительство нового 4-х квартирного дома | с. Толька, ул. Лесная, д. 4 | №10-22/Э от 09.09.2022 | 60 |
| 11 | МУК "КУКС" (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ) | Строительство нового 4-х квартирного дома | с. Толька, ул. Лесная, д. 6 | №11-22/Э от 09.09.2022 | 60 |

В селе необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

4.2. Электрические нагрузки. Проектная схема.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов распределительной сети», утвержденных приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 29.07.1999 № 213. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для населенного пункта с газовыми плитами – 2170 кВт×ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по селу – 0,41 кВт/чел.

Максимальная нагрузка по с. Толька на расчетный срок составит 2,3 МВт.

Годовой расход электроэнергии по с. Толька составит на расчетный срок около 8,76 млн. кВт×ч.

Рост электрических нагрузок на сроки проектирования обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности, сельского хозяйства и общественно-деловой инфраструктуры.

Покрытие электрических нагрузок с. Толька предусматривается от децентрализованной энергосистемы села, за счет существующей ДЭС.

V. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов электроснабжения

5.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству электрических сетях, обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки из зон с дефицитом в зоны с избытком электрических мощностей (использование существующих резервов).

Мероприятия по реконструкции и новому строительству электрических сетей, обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки из зон с дефицитом в зоны с избытком электрических мощностей не запланировано.

- 5.2. Зоны с дефицитом электрических мощностей на территории с. Толька.

Зоны с дефицитом электрических мощностей на территории с. Толька отсутствуют. В связи с этим реконструкция и новое строительство электрических сетей, обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки, не предусматривается.

- 5.3. Сведения об электрических сетях, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Информация об электрических сетях, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствует.

- 5.4. Сведения об электрических сетях, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки в зонах с дефицитом электрической мощности с перераспределением электрической мощности от действующих объектов системы электроснабжения.

Зоны с дефицитом электрических мощностей на территории с. Толька отсутствуют. В связи с этим перераспределение электрической нагрузки не предусматривается.

5.5. Сведения об электрических сетях, предлагаемых к новому строительству для обеспечения нормативной надежности и безопасности электроснабжения.

Электросетевым хозяйством с. Толька обеспечивается нормативная надёжность и безопасность электроснабжения. В связи с этим новое строительство электрических сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности электроснабжения потребителей не предусматривается.

5.6. Сведения об участках электрических сетей, обеспечивающих вывод электрической мощности от вновь строящихся и реконструируемых объектов системы электроснабжения

Строительство и реконструкция объектов системы электроснабжения, от которых потребуется вывод электрической мощности, не предполагается.

5.7. Сведения о реконструируемых участках электрической сети с увеличением ее пропускной способности для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки

Мероприятия по реконструкции участков электрической сети с увеличением их пропускной способности для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки на территории с. Толька не требуется.

- 5.8. Сведения о реконструируемых участках электрической сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (при этом остаточный ресурс требуется определять по текущему состоянию).

В рамках проведения ежегодного капитального ремонта электросетевого хозяйства ООО «Ямал-Энерго» планируется замена участков электрических сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

- 5.9. Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами электроснабжения.

Автоматизированные системы управления электроснабжением (АСУЭ) выполняют функции дистанционного контроля и управления распределением электроэнергии на предприятии. Основной целью их создания является обеспечение бесперебойного, стабильного электроснабжения предприятия за счет:

- предоставления оперативному и диспетчерскому персоналу достоверной информации по текущим характеристикам сетей электроснабжения, состоянию и режимам работы энергетического оборудования электрических подстанций;

- реализации функций телеуправления объектами электроснабжения в дистанционном режиме;

- предупреждения ошибочных действий персонала, обеспечения своевременного и грамотного реагирования на предаварийные и аварийные ситуации;

- автоматического ведения журналов технологических событий и предоставления инструментов для просмотра и анализа аварийных осциллограмм, действий операторов, истории изменения контролируемых параметров.

Источниками эффективности применения автоматизированных систем управления электроснабжением являются:

- повышение надежности функционирования энергосистемы предприятия. Минимизация простоев технологического оборудования, связанных с перебоями электроснабжения и низким качеством электроэнергии;

- повышение качества планирования и управления потреблением электроэнергии. Увеличение коэффициента использования выделенного лимита мощности, минимизация штрафов за превышение лимитов;

- повышение прозрачности расчетов с субабонентами;

- предупреждение ошибочных действий эксплуатационного и оперативно-диспетчерского персонала. Минимизация последствий нештатных ситуаций;

- снижение трудозатрат на сбор первичной информации и формирование отчетных документов.

Структура автоматизированных систем управления электроснабжением

Нижний уровень систем АСУЭ образуют измерительные преобразователи тока и напряжения, средства технического учета электроэнергии, системы противоаварийной защиты и автоматики, иные устройства, обеспечивающие измерение и регулирование режимов работы оборудования электрической сети.

Первичные данные о состоянии и режимах работы подстанций, параметрах выработки и потребления электроэнергии поступают на устройства сбора, предварительной обработки, агрегирования телемеханической информации и данных технического учета электроэнергии, образующие средний уровень систем управления электроснабжением.

Агрегированные, предварительно обработанные данные с подстанций поступают на верхний уровень АСУЭ, на сервера подсистемы сбора и обработки технологической информации, сервера долговременного хранения данных и выводятся на экран коллективного использования в диспетчерской, а также на АРМ специалистов (энергодиспетчера, инженера-релейщика, специалистов службы главного энергетика и др.) в формате мнемосхем, графиков, диаграмм, таблиц, сводных панелей показателей, цифровых и текстовых табло.

5.10. Основные функциональные возможности систем управления электроснабжением.

Основное предназначение систем АСУЭ – обеспечить эффективное оперативно-диспетчерское управление объектами электроснабжения в нормальных, переходных и аварийных режимах. Поэтому, к числу их основных функций относятся:

- контроль параметров работы электрической сети и силового оборудования (значение токов, напряжений, мощностей, частоты и др.);

- контроль положения коммутационных аппаратов;

- контроль состояния основного и вспомогательного электрооборудования;

- контроль неэлектрических параметров функционирования подстанций (сигналы охранной и пожарной сигнализации, температурный режим на подстанции и др.);

- вычисление расчетных величин (расчет линейных напряжений и токов по фазным, 3Uo, 3Io. U2, I2 и др.);

- контроль и регистрация выхода измеряемых параметров за установленные границы, регистрация аварийных событий и нарушений;

- формирование сообщений предупредительной и аварийной сигнализации;

- изменение уставок работы оборудования, формирование и передача команд телеуправления на устройства нижнего оборудования;

- диагностика и самодиагностика комплекса технических средств системы: измерительных, регистрирующих и регулирующих устройств, линий связи, серверного оборудования;

- ведение архивов измеряемых и рассчитываемых значений, ведение журналов действий пользователя в системе;

- формирование технической, оперативной, эксплуатационной и отчетной документации;

- обмен информацией со смежными и внешними информационными системами.

В зависимости от задач Заказчика в системах управления электроснабжением может быть также реализована функциональность информационно-аналитических систем управления энергоэффективностью в части учета и анализа параметров потребления электрической энергии, в том числе:

- учёт потребления электроэнергии на различные нужды (потребление по отдельным производствам, цехам, участкам);

- сравнение потребления однотипных потребителей;

- анализ почасовых и сезонных профилей потребления;

- контроль над ростом и равномерным распределением нагрузок;

- контроль параметров по договорам энергоснабжения;

- оперативное планирование потребления электроэнергии;

- вычисление балансов электроэнергии, сравнение с проектными решениями, выявление нерационального использования и потерь электрической энергии.

В настоящее время у ООО «Ямал-Энерго» отсутствует автоматизированная система сбора, обработки и хранения показаний приборов учёта электроэнергии. Снятие расчетных и контрольных показаний происходит в ручном режиме, что приводит к рассогласованиям при сведении балансов вследствие разности временных промежутков снятия показаний.

- 5.11. Сведения об автоматической системе контроля и управления энергоресурсами (АСКУЭ).

АСКУЭ позволяет своевременно собирать данные по всем потребителям как по напряжению, так и по мощности. После этого автоматизированная программа обрабатывает всю собранную информацию и составляется подробный отчёт. Инженерно-технические работники проводят анализ, а также составляют прогноз на предстоящий период. Для этого выполнены ряд обязательных требований:

- на всех ключевых участках потребления электроэнергии установлены инновационные средства учёта — счётчики;

- абсолютно все поступающие от счётчиков цифровые сигналы хранятся в специальных блоках — сумматорах, с большой памятью;

- обустроены центры, где обрабатываться все полученные данные, которые оснащены компьютерами и современным программным обеспечением;

- вся система обвязана линиями связи, при помощи которых все отчёты отправляются потребителям и подотчётным предприятиям.

Структурная схема АСКУЭ разделена на три общих блока. Блок под номером один включает в себя мощные агрегаты для учёта энергии, представленные индукционными или же электронными электросчётчиками. Такие приборы установлены исключительно у потребителей. Если же вмонтирован инновационный счётчик, то сбор необходимой информации осуществляется через встроенный порт связи.

На сегодняшний день основной процент приборов комплектуется на заводе мощным интерфейсом для включения в АСКУЭ. Если используется счётчик старого образца - индукционный, то специалисты ЭСО дополнительно оснащают его считывающим устройством, за счёт этого происходит передача данных.

Второй блок выполняет все функции связи. Показания, которые были удачно собраны ещё на первом этапе, надёжно защищены от взлома мошенниками и передаются несколькими способами:

- через обычные телефонные линии связи;

- передача по Интернету;

- мобильная связь разных стандартов (3G, GPRS, Wi-Fi).

Совокупность всех существующих способов для гарантированной безотказной работы системы.

Третий блок сочетает в себе специализированные средства компьютерной обработки полученных данных.

На этом этапе вся собранная информация обрабатывается и анализируется. С технической стороны третий блок обязательно состоит из мощного сервера или же компьютера с актуальным программным обеспечением.

В настоящее время у ООО «Ямал-Энерго» отсутствует автоматизированная система сбора, обработки и хранения показаний приборов учёта электроэнергии. Снятие расчетных и контрольных показаний происходит в ручном режиме, что приводит к рассогласованиям при сведении балансов вследствие разности временных промежутков снятия показаний.

VI. Перспективные балансы производства и потребления электроэнергии

Перспективные балансы производства и потребления электроэнергии на территории с. Толька приведены в таблице Таблица 9.

Таблица 9. Перспективные балансы производства и потребления электроэнергии на территории с. Толька

| № п/п | Наименование показателя | Суммарное поступление за год, кВт×ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выработано (факт) | 7 107 472 | 6 981 153 | 8 760 000 | 8 760 000 | 8 760 000 | 8 760 000 | 8 760 000 | 8 760 000 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | 2 418 339 | 2 099 101 | 3 765 935 | 3 765 935 | 3 765 935 | 3 765 935 | 3 765 935 | 3 765 935 |
| 3 | Отпуск (факт), в т.ч.: | 6 926 221 | 6 789 012 | 7 128 646 | 7 128 646 | 7 128 646 | 7 128 646 | 7 128 646 | 7 128 646 |
| 3.1 | смежным сетевым организациям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | 3 983 426 | 4 205 864 | 4 284 062 | 4 284 062 | 4 284 062 | 4 284 062 | 4 284 062 | 4 284 062 |
| 3.2.1 | население, потребители, приравненные к населению | 2 534 182 | 2 670 500 | 2 670 500 | 2 670 500 | 2 670 500 | 2 670 500 | 2 670 500 | 2 670 500 |
| 3.2.2 | бюджетные организации | 716 130 | 972 464 | 1 001 230 | 1 001 230 | 1 001 230 | 1 001 230 | 1 001 230 | 1 001 230 |
| 3.2.3 | прочие потребители и внутрицеховые нужды | 733 114 | 562 900 | 612 332 | 612 332 | 612 332 | 612 332 | 612 332 | 612 332 |
| 4 | Потери (факт) | 705 707 | 676 188 | 710 003 | 710 003 | 710 003 | 710 003 | 710 003 | 710 003 |
|  | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

- VII. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов электроснабжения

При проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

Технические решения при строительстве объектов электроэнергетики должны соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил, государственных стандартов и обеспечивать безопасную для жизни людей и щадящую для окружающей среды эксплуатацию объектов.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

– электрических сетей;

– линий и сооружений связи;

– систем газоснабжения;

– магистральных трубопроводов;

– автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземных и подводных кабельных линий электропередачи.

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160).

Введение таких правил обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека.

Так, по информации Центра электромагнитной безопасности, в соответствии с результатами проведённых исследований, установлено, что у людей, проживающих вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, могут возникать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, нейрогормональной и эндокринной систем, нарушаться обменные процессы, иммунитет и воспроизводительная функции. Поэтому, чем дальше от источников электромагнитного поля находится строение, тем лучше. В то же время существуют такие зоны, где строительство категорически запрещено.

Дальность распространения электромагнитного поля (и опасного магнитного поля) от ЛЭП напрямую зависит от её мощности.

Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СНиП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.

Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

- 2 метра – для ВЛ ниже 1кВ;

- 10 метров – для ВЛ 1- 20 кВ;

- 15 метров – для ВЛ 35 кВ;

- 20 метров – для ВЛ 110 кВ;

- 25 метров – для ВЛ 150-220 кВ;

- 30 метров – для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ;

- 40 метров – для ВЛ 750 кВ;

- 55 метров – для ВЛ 1150 кВ;

- 100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).

Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.

Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров.

Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.

Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических подстанций.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:

– производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений;

– осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур;

– размещать автозаправочные станции;

– загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ;

– устраивать свалки снега, мусора и грунта;

– складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь;

– устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Нарушение требований «Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь следующую административную ответственность:

– физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;

– юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, необходимо соблюдать санитарные разрывы вдоль линий электропередач.

VIII. Оценка надежности и безопасности системы электроснабжения

8.1. Под надежностью системы электроснабжения необходимо понимать вероятность того, что устройство или система будут в полном объеме выполнять свои функции в течение заданного промежутка времени или при заданных условиях работы.

8.2. Линии электропередачи (ЛЭП).

Самым ненадежным элементом систем электроснабжения являются ЛЭП из-за их большой протяженности и влияния на них большого числа различных внешних воздействий. В сетях населенных пунктов по статистике около 90-95 % отключений приходятся на долю ЛЭП.

Отказом линии электропередачи называется всякое вынужденное отключение при ее повреждениях.

Различают устойчивые повреждения воздушных линий (опоры, провода, изоляторы) и неустойчивые (самовосстанавливающиеся). Последние ликвидируются путем успешного действия устройств автоматического повторного включения (АПВ) или ручного включения.

Основными причинами повреждения воздушных линий (ВЛ) являются:

– грозовые перекрытия изоляции;

– гололедно-изморозевые отложения;

– ветровые нагрузки;

– вибрация и пляска проводов;

– ослабление прочности деталей опор;

– повреждение опор и проводов автотранспортом и др.

Внешние воздействия приводят к перекрытию изоляции, разрушению изоляторов, обрыву проводов, падению опор.

Повреждения ВЛ возможны и в нормальных условиях работы из-за:

– превышения фактических электрических нагрузок расчетных значений;

– дефектов, возникших при изготовлении опор, проводов, изоляторов;

– неправильного применения типов проводов, опор, изоляторов по природноклиматическим зонам;

– нарушения правил монтажа и сооружения ВЛ;

– недостатков эксплуатации (несоблюдения сроков и объемов проверок, текущих и капитальных ремонтов).

8.3. Силовые трансформаторы.

Этот вид оборудования повреждается значительно реже, чем линии электропередачи, однако его отказ ведет к более тяжким последствиям, и восстановление работоспособности требует длительного времени.

Основные причины повреждения силовых трансформаторов:

– повреждение изоляции обмоток трансформатора из-за дефектов конструкции и изготовления, а также из-за воздействия внешних перенапряжений в сети и токов короткого замыкания;

– повреждение переключателей (в основном регулируемых под нагрузкой), обусловленное конструктивными и технологическими дефектами;

– повреждение вводов, в основном при воздействии внешних перенапряжений в сети (перекрытие внешней или внутренней изоляции, механические повреждения, некачественные контактные соединения).

Ремонт трансформаторов больших габаритов производится на месте. Он требует, как правило, выемки керна трансформатора, применения подъемных механизмов и может длиться несколько суток.

Ремонт трансформаторов малых габаритов на напряжение 6-20 кВ производится централизованно в мастерских предприятий электрических сетей.

Основные способы повышения надежности эксплуатации трансформаторов:

– тщательная приемка в эксплуатацию с выполнением контрольных испытаний;

– периодические осмотры и проверки в процессе эксплуатации с соблюдением требуемых сроков и объема испытаний;

– соблюдение режимов работы трансформаторов, не допускающих значительной перегрузки в течение длительного времени;

– установка в сети средств снижения мощности коротких замыканий (реакторов) и величины перенапряжений (разрядников).

8.4. Коммутационные электрические аппараты.

Отказы коммутационных аппаратов (автоматических выключателей, разъединителей, короткозамыкателей, отделителей) происходят при отключении коротких замыканий, выполнении ими различных операций, а также в стационарном состоянии.

Основная причина повреждений коммутационных аппаратов – механические повреждения, связанные с несовершенством конструкции, нарушением технологии изготовления или правил эксплуатации. Среди них следует выделить дефекты контактных соединений, неполадки в электроприводе, повреждения из-за ошибочных действий персонала, а также отказы при выполнении операций включения из-за некачественной регулировки, настройки или вследствие обледенения.

Электрические повреждения коммутационных аппаратов вызываются перекрытием изоляции при внешних и внутренних перенапряжениях, пробоем внутрибаковой изоляции выключателей и пр.

Имеют большую повреждаемость линейные разъединители 6-10 кВ из-за недостатков их конструктивного исполнения.

Для короткозамыкателей причиной отказов могут быть также самопроизвольные включения, а для отделителей – отказы в бестоковую паузу.

К отказам предохранителей относятся их повреждения, а также неселективные и ложные срабатывания.

8.5. Релейная защита и автоматика.

Отказами устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) являются:

– отказы в срабатывании при наличии требования (команды) на срабатывание;

– ложные срабатывания при отсутствии требования (команды) на срабатывание;

– срабатывания при несоответствии командного импульса, то есть неселективные срабатывания.

Причиной этих отказов являются повреждения элементов (резисторов, диодов, транзисторов, тиристоров, конденсаторов, реле), из которых состоят схемы РЗА.

Для резисторов и полупроводниковых приборов характерен отказ типа «обрыв» (до 90%), для конденсаторов – типа «короткое замыкание» (до 80%).

Пайки, печатный монтаж из-за плохого их выполнения имеют до 95% отказов типа «обрыв».

Основным источником отказов реле является контактная система, а причиной отказов - разрегулировка контактов, их сваривание, образование на их поверхности непроводящих пленок из-за коррозии, загрязнения, эрозии.

Для маломощных реле характерны отказы из-за ложных срабатываний под действием вибрационных и ударных нагрузок.

Различают два вида отказов:

– отказ в работоспособности объекта;

– отказ в электроснабжении, т.е., отказ функционирования.

При анализе надежности системы электроснабжения имеют в виду два процесса:

– изменение уровня функционирования;

– изменение уровня способности выполнять заданные функции в заданном объеме, т.е. изменение спроса электроэнергии потребителем.

Возникновение отказа работоспособности объекта не всегда влечет за собой отказ в электроснабжении и, наоборот, отказ в электроснабжении потребителя не всегда вызывается отказом работоспособности объекта.

Разделение отказов на полные и частичные отражает то, что система электроснабжения и ее части являются объектами с изменяющимся уровнем эффективности функционирования.

Например, при повреждении секционированной ЛЭП отключается только часть линии, что означает частичный отказ ЛЭП. Ограниченное и некачественное электроснабжение является типичным отказом функционирования системы в отличие от полного перерыва электроснабжения потребителя (полного отказа).

8.6. Классификация отказов.

По продолжительности различают следующие отказы в электроснабжении:

– длительные перерывы в электроснабжении потребителей, вызываемые многочисленными повреждениями в системе электроснабжения, например, гололедноветровыми разрушениями опор и проводов ЛЭП (на период до нескольких суток);

– прекращение питания потребителей на время восстановления работоспособности отказавшего элемента линии (от 4 до 24 ч.);

– прекращение питания потребителей на время, необходимое для включения резервного элемента вручную оперативно-выездными бригадами предприятий электрических сетей (от 1,5 до 6 ч.);

– прекращение питания потребителей на время оперативных переключений, выполняемых дежурным персоналом на подстанциях (несколько минут);

– кратковременные перерывы питания потребителей на время автоматического ввода резервного питания (АВР) или автоматического отключения поврежденного участка сети (несколько секунд).

С точки зрения информативности отказы бывают:

– внезапные, когда потребитель не получает никакой информации об отказе;

– внеплановые, сведения о которых поступают потребителю незадолго до момента отключения;

– плановые, о которых потребитель предупреждается заблаговременно.

Критериями отказов являются их признаки (проявления), позволяющие установить факт нарушения работоспособного состояния. Они приводятся в нормативно-технической документации на объекты энергетики.

В зависимости от характеристики нарушения, степени повреждения и их последствий учитываются:

– аварии;

– отказы в работе 1 степени;

– отказы в работе II степени;

– потребительские отключения.

Аварии бывают станционные, электросетевые, теплосетевые, системные.

На предприятиях электрической сети аварией считается нарушение нормальной работы электрической сети напряжением 6 кВ и выше, вызвавшее:

– перерыв электроснабжения одного и более потребителей I категории, имеющих питание от двух независимых источников, на срок, превышающий время действия устройств АПВ или АВР;

– перерыв электроснабжения потребителей I категории при несоответствии схемы питания требованиям Правил устройств электроустановок (ПУЭ), то есть не обеспеченным электроснабжением от двух независимых источников питания, на срок более 2,5 ч, а для сельскохозяйственных потребителей – более 10 ч;

– перерыв электроснабжения одного и более потребителей II категории на срок более 2,5 ч; а для сельскохозяйственных потребителей II категории – более 10 ч;

– перерыв электроснабжения одного и более потребителей III категории на срок более 24 ч;

– недоотпуск электроэнергии потребителям в размере 20 тыс. кВт∙ч и более независимо от длительности перерыва электроснабжения;

– разрушение силового трансформатора мощностью 10 МВА и более, если восстановление его невозможно или нецелесообразно;

– повреждение ВЛ 110 кВ и выше, требующее восстановления в течение 24 ч, а также повреждение КЛ 110 кВ, требующее восстановления в течение 36 ч;

– пожар на подстанции с высшим напряжением 110 кВ и выше, вызвавший ее обесточивание на срок 8 ч и более.

Системными авариями считаются:

– нарушение устойчивости работы энергосистемы и разделение ее на части, вызвавшее отключение потребителей на общую мощность более 5 % от нагрузки энергосистемы;

– работы энергосистемы с частотой ниже 49,5 Гц длительностью более 1 ч;

– многочисленные отключения или повреждения ЛЭП напряжением 6 кВ и выше из-за стихийного явления, приведшие к отключению потребителей на общую мощность более 10 % нагрузки энергосистемы.

Отказом в работе I степени являются:

– нарушение нормальной работы электрической сети, вызвавшее перерыв электроснабжения одного и более потребителей I категории при несоответствии схемы их питания требованиям ПУЭ либо одного и более потребителей II категории на срок от 0,5 до 2,5 ч, а для сельскохозяйственных потребителей - от 2 до 10 ч; одного и более потребителей III категории на срок от 8 до 24 ч; недоотпуск электроэнергии потребителям от 5 до 20 тыс. кВт.ч;

– повреждение основного электрооборудования сетей, требующее восстановительного ремонта в установленные сроки;

– повреждение ВЛ или КЛ 35 (110) кВ, требующее восстановительного ремонта в срок до 24 (36) ч.

К отказам в работе II степени относятся нарушения нормальной работы электрических сетей, в том числе:

– перерывы в электроснабжении потребителей, не являющиеся аварией 1 степени;

– повреждение некоторых видов оборудования;

– недовыполнение диспетчерского графика электрической нагрузки или оперативного задания диспетчера;

– автоматическое отключение или ошибочное отключение оборудования персоналом;

– обесточивание участков электросети напряжением ниже 6 кВ.

Под потребительским отключением понимают отключение оборудования из-за неправильных действий персонала потребителя.

Как показывает практика, даже наилучшая конструкция, совершенная технология и правильная эксплуатация не исключают полностью отказы.

Различают три характерных типа отказов, присущих любым объектам.

Отказы приработанные, обусловленные дефектами проектирования, изготовления, монтажа. Они в основном устраняются путем «отбраковки» при испытании или наладке объекта.

Доля этих отказов снижается по истечении периода приработки объекта.

Отказы внезапные (случайные), вызванные воздействием различных случайных факторов и характерные преимущественно для периода нормальной эксплуатации объекта. Особенностью таких отказов является невозможность их предсказания.

Отказы постепенные, происходящие в результате износа и старения объекта.

Долговечность работы системы можно увеличить за счет периодической замены наиболее ненадежных составляющих элементов.

Рассматриваемые здесь показатели применяются для оценки надежности как невосстанавливаемых (одноразового использования), так и подлежащих ремонту объектов, т.е. восстанавливаемых до появления первого отказа.

Вероятность безотказной работы P(t) - вероятность того, что в заданном интервале времени (0, t) в системе или элементе не произойдет отказ.

Статистически Р(t) определяется как отношение числа элементов N(t), безотказно проработавших до момента t, к первоначальному числу наблюдаемых элементов N(0):

Р(t)= N(t)/ N(0).

Число работоспособных в течение времени (0, t) элементов

N(t)= N(0)-n(0, t),

где n(0, t) – число отказавших за время (0, t) элементов.

Вероятность появления отказа Q(t) - вероятность того, что в заданном интервале времени (0, t) произойдет отказ.

Статистическая оценка

Q(t)= n(0, t)/N(0).

Таким образом, всегда имеет место соотношение

Р(t) +Q(t)=1.

Частота отказов а(t) - производная от вероятности появления отказа, означающая вероятность того, что отказ элемента произойдет за единицу времени (t, t+ ∆t).

a(t)= dQ(t)/dt -dP(t)dt

Для определения величины a(t) можно использовать статистическую оценку:

a(t)= n(t, ∆t ) , N (0) *∆t

где n(t, ∆t) – число элементов, отказавших в интервале времени от t до t+ ∆t.

Точность статистической оценки возрастает с увеличением первоначального числа наблюдаемых элементов и уменьшением временного интервала ∆t.

Частота отказов, вероятность безотказной работы и вероятность появления отказа связаны следующими зависимостями:

Р(t)=∫а(х)dx, Q(t)=∫a(x)dx

Различие между частотой и интенсивностью отказов в том, что первый показатель характеризует вероятность отказа за интервал (t, t+ ∆t) элемента, взятого из группы элементов произвольным образом, причем неизвестно, в каком состоянии (работоспособном или неработоспособном) находится выбранный элемент. Второй показатель характеризует вероятность отказа за тот же интервал времени элемента, взятого из группы оставшихся работоспособными к моменту t элементов.

Интенсивность отказов λ(t) – условная вероятность отказа после момента t за единицу времени ∆t при условии, что до момента tотказа элемента не было.

Интенсивность отказов связана с частотой отказов и вероятностью безотказной работы:

λ(t) =a(t)/P(t)

Так как P(t)≤1, то всегда выполняется соотношение λ (t)≥a(t).

Статистически интенсивность отказов определяется таким образом:

Для высоконадежных элементов и систем: если P(t) ≥0,99, то а(t)= λ((t). Поэтому в практических расчетах возможна при указанном условии взаимная замена а(t) и λ(t).

Вероятности безотказной работы в зависимости от интенсивности отказов и времени:

Р(t)=ехр[-∫λ(x)dx].

Изменение интенсивности отказов во времени

Типичная функция интенсивности отказов во времени (в течение срока службы объекта) имеет U-образный характер (Рисунок 3).

В начальный период I преобладают приработочные отказы. После него наступает наиболее продолжительный период нормальной эксплуатации II, в котором на объект воздействуют случайные факторы. Последние вызывают внезапные отказы, интенсивность которых в период нормальной эксплуатации практически не зависит от времени.

Рисунок 3. Интенсивность отказов во времени

В период старения и износа III в основном имеют место постепенные отказы, возникающие вследствие накопления ухудшений физико-химических свойств объекта. Для основных элементов системы электроснабжения период приработки длится до 3-5 лет. Процессы старения и износа проявляются для ВЛ на опорах из пропитанной древесины через 15-20 лет после ввода в эксплуатацию, для трансформаторов и КЛ - через 20-30 лет (в первую очередь за счет старения изоляции). Старение и износ коммутационной аппаратуры наступает через 40-50 лет. Обычно эта аппаратура морально устаревает раньше, нежели физически. В основном элементы электрических сетей высоконадежны. Время их безотказной работы значительно превышает время восстановления.

Средняя наработка на отказ (среднее время безотказной работы) Т представляет собой математическое ожидание наработки объекта до первого отказа. Этот показатель геометрически представляет собой площадь под кривой вероятности безотказной работы:

Т =∫P(t)dt .

Расчетные формулы для экспоненциального закона надежности

Учитывая, что для объектов энергосистемы интенсивность отказов в период нормальной эксплуатации практически неизменна, т.е. λ(t)=λ, соотношения между основными показателями надежности можно представить с учетом этого условия в более простой и наглядной форме:

P(t)=exp(- λt ),

Q(t)=1- exp(- λt ),

a(t)= 1-exp(- λt ).

Средняя наработка на отказ для экспоненциального закона принимает вид T=1/λ.

В таблице Таблица 10 приведены расчетные значения показателей надежности основных элементов системы электроснабжения.

Таблица 10. Расчетные значения показателей надежности основных элементов системы электроснабжения

| Элемент | Интенсивность отказов, год-1 | Среднее время восстановления ТВ, ч | Интенсивность преднамеренных отключений. год-1 | Среднее время обслуживания ТО, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздушная линия 35, 110 кВ одноцепная, на 1 км длины | 0.08 | 8 | 0.15 | 8 |
| Воздушная линия 35, 110 кВ двух цепная, на 1 км длины | 0.008 | 10 | 0.01 | 8 |
| Воздушная линия 6, 10 кВ одноцепная. на 1 км длины | 0,25 | 6 | 0.25 | 5.8 |
| Кабельная линия 6, 10 кВ на 1 км длины | 0.1 | 25 | 0.5 | 3 |
| Две кабельные линии в одной траншее, на 1 км длины | 0.05 | 15 | 0.05 | 3 |
| Воздушная линия 0,38 кВ, на 1 км длины | 0.2 | 4 | 0.3 | 5 |
| Трансформатор с высшим напряжением 35, 110 кВ | 0.03 | 30 | 0.4 | 22 |
| Трансформатор с высшим напряжением 6, 10 кВ | 0.035 | 8 | 0.3 | 8 |
| Ячейка выключателя 35, 110 кВ | 0.02 | 7 | 0.3 | 6 |
| Ячейка выключателя 6, 10 кВ внутренней установки | 0.015 | 6 | 0.2 | 6 |
| Ячейка выключателя 6, 10 кВ КРУП наружной установки | 0.05 | 5 | 0.3 | 5 |
| Ячейка отделителя (ОД) или коротко замыкателя (КЗ) 35, 110 кВ | 0.05 | 4 | 0.3 | 5 |
| Ячейка разъединителя 35, 110 кВ | 0.005 | 4 | 0.25 | 4 |
| Ячейка разъединителя 6, 10 кВ внутренней установки | 0.002 | 3 | 0.2 | 3.5 |
| Ячейка разъединителя 6, 10 кВ КРУП наружной установки | 0.01 | 3 | 0.2 | 3.5 |
| Ячейка предохранителя 6, 10 кВ | 0.05 | 2.5 | 0.2 | 3 |
| Линейный разъединитель 6. 10 кВ | 0.08 | 43 | - | - |
| Шины ОРУ 35, 110 кВ. на одно присоединение | 0.001 | 5 | 0.15 | 6 |
| Шины РУ 6. 10 кВ на одно присоединение | 0.001 | 4 | 0.16 | 5 |
| Сборка НН-0,4 кВ ТП | 0.007 | 4 | 0.2 | 5 |

Расчет показателей надежности для распределительных КТП 6/0,4 кВ с трансформаторами с высшим напряжением 6 кВ.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев:

Р(0,5)=exp(-0,035*0,5)=0,9827;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1-exp(-0,035 *0,5)=0,0173;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5)= λP(0,5)=0,035* 0,9827=0,03439;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,035=28,6 лет.

Расчет показателей надежности для ЛЭП ВЛ-6 кВ на 1 км длины.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев:

Р(0,5)=exp(-0,25*0,5)=0,8825;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1-exp(-0,25* 0,5)=0,1175;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5)= λP(0,5)=0,25* 0,8825=0,22063;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,25= 4 года.

Для оценки надежности объектов многоразового использования используются дополнительные показатели, учитывающие также процессы восстановления (ремонта) элементов (объектов).

Параметр потока отказов ω(t) - математическое ожидание числа отказов, происшедших за единицу времени, начиная с момента t при условии, что все элементы, вышедшие из строя, заменяются работоспособными, т. е. число наблюдаемых элементов сохраняется одинаковым в процессе эксплуатации.

Для экспоненциального закона надежности интенсивность и параметр потока отказов не зависят от времени и совпадают, т. е.

λ(t) =ω(t)=λ=ω=const .

Вероятность восстановления S(t) - вероятность того, что отказавший элемент будет восстановлен в течение заданного времени t, т. е. вероятность своевременного завершения ремонта.

0≤S(t)≤1,S(0)=0,S(∞)=1.

Для определения величины S(t) используется следующая статистическая оценка:

S(t)= Nв/ Nв (0),

где Nв (0) – число элементов, поставленных на восстановление в начальный момент времени t = 0; Nв – число элементов, время восстановления которых оказалось меньше заданного времени t, т. е. восстановленных на интервале (0,t).

Вероятность невосстановления (несвоевременного завершения ремонта) G(t)- вероятность того, что отказавший элемент не будет восстановлен в течение заданного времени t.

IX. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем электроснабжения

9.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей электроснабжения.

В рамках проведения ежегодного капитального ремонта электросетевого хозяйства ООО «Ямал-Энерго» планируется капитальный ремонт объектов систем электроснабжения.

9.2. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации распределительных пунктов и подстанций.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации распределительных пунктов и подстанций на территории с. Толька не запланированы.

9.3. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения на территории с. Толька произведена на основании данных реализации различных муниципальных программ и средств, включаемых в тариф электроэнергии, в рамках проведения ежегодного капитального ремонта.

В таблице Таблица 11 приведены сведения о величине необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения

Таблица 11. Сведения о величине необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения

| Наименование мероприятия | График реализации проекта, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 2021 (факт) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт электросетевого хозяйства ООО "Ямал-Энерго" в рамках проведения ежегодного капитального ремонта | 293 850,61 | 12 261,70 | 12 661,07 | 13 073,44 | 13 499,24 | 13 938,91 | 76 807,44 | 90 157,28 | 61 451,54 |
| Итого | 293 850,61 | 12 261,70 | 12 661,07 | 13 073,44 | 13 499,24 | 13 938,91 | 76 807,44 | 90 157,28 | 61 451,54 |

Том 3. СЕЛО КИККИАККИ

I. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии

1.1 Система электроснабжения с. Киккиакки муниципального округа Красноселькупский район локализована и не имеет подключения к федеральной сетевой компании.

Электроснабжение потребителей с. Киккиакки осуществляется от электростанции дизельной (ДЭС), расположенной в северной части села.

Электрическая энергия передается потребителям по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ протяженностью ориентировочно 1,0 км.

1.2. Анализ существующей структуры электроснабжения напряжением 6-20 кВ.

Существующая структура электроснабжения работает под напряжением 0,4 Кв.

- 1.3. Распределительные пункты (РП).

Распределительные пункты (РП) на территории с. Киккиакки отсутствуют.

- 1.4. Трансформаторные подстанции (ТП).

Трансформаторные пункты (РП) на территории с. Киккиакки отсутствуют.

- 1.5. Линии, соединяющие центры питания (ЦП) с РП и ТП.

Электрическая энергия передается потребителям по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ протяженностью ориентировочно 1,0 км.

- 1.6. Линии, соединяющие ТП между собой.

Электрическая энергия передается потребителям по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ протяженностью ориентировочно 1,0 км.

Линии, соединяющие центр питания и потребителей, представлены в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью Схемы электроснабжения с. Киккиакки.

- 1.7. Питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории муниципального образования.

Питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории с. Киккиакки, входят в перечень участков линий электропередач 0,4 кВ и представлены в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью Схемы электроснабжения с. Киккиакки.

- 1.8. Резервы и дефициты ЦП и электроприемников потребителей.

Дефициты электроэнергии в с. Киккиакки не выявлены.

- 1.9. Безопасность и надежность систем электроснабжения.

Надежность – свойство, которое должно учитываться при исследовании, создании, функционировании и прогнозировании перспективного развития. Однако в отличие от элементной надежности пути обеспечения надёжности сложных систем не очевидны и в каждом отдельном случае обусловлены особенностями исследуемой системы. По мере усложнения систем становится более сложной и оценка их надёжности. Классические показатели надёжности элементов «простых» систем такие, как «среднее время безотказной работы», «вероятность безотказной работы в течение заданного промежутка времени» и целый ряд других, применительно ко многим «сложным» системам, лишены практического смысла.

Для сложной системы задача оценки надёжности формулируется в предположении известных, полученных статистическими методами характеристик интенсивности отказов её элементов и восстановлений в течение определённого времени: математического ожидания и дисперсии, закона распределения времени между отказами и др. В самом общем виде под отказом сложной системы понимается событие, когда выходной объём информации снижается до уровня, меньше допустимого. Однако известно, что многие сложные системы могут выполнять практически все свои функции при условии, что некоторая часть их элементов и связей между ними находится в нерабочем (или отличающемся в пределах допустимых норм от рабочего) состоянии.

Например, отказ отдельных элементов в системах энергетики может вообще не отразиться на работе потребителей. Но в этих случаях речь идет не об отказе системы, а лишь о возможном снижении показателей эффективности её работы.

Сосредоточивая внимание на самом факте отказа, классические единичные показатели надёжности часто не позволяют установить последствия отказа и влияние его на конечный эффект функционирования системы. Поэтому для выработки обоснованных рекомендаций по обеспечению требуемого уровня надёжности сложных систем необходимы научные исследования, соизмеримые по своим масштабам разработке основной идее построения системы. Относительно недавно появились предложения по прогнозированию уровня надёжности оказываемых услуг при управлении единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) и территориальными сетевыми организациями (ТСО) на основе комплексных показателей, применяемых зарубежными энергокомпаниями, где в качестве индикаторов системной надежности используются:

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – среднее число перерывов электроснабжения в расчёте на одного конечного потребителя (клиента), которые он испытывает в течение года

SAIFI=Ni/N

где:

Ni – число потребителей, для которых наблюдались перерывы (отказы) электроснабжения;

N – обще число потребителей энергокомпании.

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – индекс средней длительности перерывов (отключений) электроснабжения конечных потребителей в течение года

SAIDI=T/N

где Т – среднегодовое время простоя потребителей энергокомпании.

CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) – средняя продолжительность отключений в системе. В отдельных случаях – среднее время восстановления или среднее время простоя в течение года

CAIDI=SAIFI/SAIDI

RNRE (Relative Network Reconstruction Efficiency) – относительная эффективность реконструкции сети, характеризующая, насколько улучшится SAIFI после реконструкции по сравнению с ситуацией до реконструкции

RNRE=(1-SAIFI)/SAIFI(0)

где SAIFI(0) – среднее количество установившихся повреждений в год на одного потребителя до и после реконструкции соответственно.

ARAE (Average Recloser Fpplicftion Efficiency) – средняя эффективность применения реклоузеров, характеризующая среднюю эффективность применения реклоузеров, то есть, насколько удалось улучшить SAIFI каждого фидера реконструированной сети по сравнению с ситуацией до реконструкции в пересчёте на один реклоузер

ARAE=(RNRE-F)/R

где:

F – количество фидеров, входящих в реконструированную сеть,

R – количество установленных в процессе реконструкции реклоузеров.

СAIFI (Customer Average Interruption Frequency Index) – средняя частота отключения одного потребителя.

MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) – мгновенный индекс средней частоты отключений.

LOEE (Loss of Energy Expectation) – математическое ожидание годового объёма ограничений потребителей в электрической энергии из-за аварийных длительных ремонтов оборудования (см. EUE).

EUE (Expected Unserved Energy) – математическое ожидание годового объёма ограничений потребителей в электрической энергии М[ΔW] из-за аварийных длительных ремонтов оборудования (см. LOEE).

LOLE (Loss of Load Expectation) – ожидаемое число суток в году, когда происходит потеря нагрузки или среднее число суток в году, когда возникает дефицит мощности.

LOLH (Loss of Load Hours) – среднее число часов дефицита мощности или длительность потери нагрузки в часах.

LOLP (Loss of Load Probability) – вероятность потери нагрузки; вероятность дефицита мощности на малом (заданном) интервале времени, как правило, в период максимальной нагрузки

LOLP=PF/e

где:

PF – вероятность состояния отказа системы – доля времени, в течение которого система находится в состоянии отказа;

е – параметр модели.

LCOE (Levelized Cost of Electricity) – средняя расчётная (нормированная) себестоимость производства электроэнергии на протяжении жизненного цикла электростанции (включая все возможные инвестиции, затраты и доходы).

LOLD (Loss of Load Duration) – продолжительность потери нагрузки.

LOLF (Loss of Load Frequency) – частота потери нагрузки.

MTBFO (Mean time between forced outages) – среднее время между вынужденными отключениями.

Несмотря на множество предложенных показателей, они позволяют лишь в среднем оценить состояние СЭС на основе не всегда достаточной и достоверной ретроспективной информации. Применение их в целях оценки и (или) прогнозирования функционирования системы на более коротких интервалах, в разных режимах и при переменной структуре практически невозможно.

Но под надёжностью СЭС можно понимать и степень соответствия возможных или фактически достигнутых результатов B требуемым для выполнения стоящих перед ней задач. Тогда

R={B↓≤B≤B↑}

где R – событие, заключающееся в выполнении СЭС заданных функций (задач) в заданном объёме, с соблюдением всех установленных нормативов;

B↓ и B↑ – нижний и верхний пределы необходимого результата функционирования СЭС.

По выражению R оценивается надёжность одноцелевой (простой) системы или обобщённый результат функционирования многоцелевой системы (например, РГ, ВИЭ). Возможно также определение вероятности Р степени соответствия результатов требуемым для выполнения соответствующих задач:

P(R)=P{B↓≤B≤B↑}.

При необходимости оценки надёжности многоцелевой системы с представлением результатов выполнения каждой из n целей в отдельности, обобщённая надёжность СЭС может быть представлена как

B↓1≤B1≤B↑1

R=	B↓i≤Bi≤B↑i

B↓n≤Bn≤B↑n

где B↓i и B↑i – нижний и верхний пределы необходимого результата функционирования СЭС при решении i-й задачи;

Bi – возможный или фактический результат функционирования СЭС для выполнения i-й задачи.

Надёжность – составная часть и основная характеристика эффективности функционирования СЭС. Результат функционирования – группа случайных событий, число которых равно числу целей (задач) поставленных перед конкретной СЭС. Здесь возможен анализ следующих событий:

- выполнение СЭС всех n поставленных задач;

- выполнение СЭС ряда наиболее важных k<n задач;

- выполнение СЭС не менее заданного числа no<n задач и др.

Показатели надёжности могут быть определены вероятностями осуществления соответствующих событий: Pn; Pk; Pno<n, их математическим ожиданиями и дисперсиями, а при наличии достаточного количества информации – функциями распределения вероятностей результатов функционирования.

В общем виде формула R представляется как

B↓1≤B1≤B↑1

P(Rn)= P	  B↓i≤Bi≤B↑i

B↓n≤Bn≤B↑n

где P(Rn)=т – вероятность выполнения СЭС всех функций.

Проверка и подтверждение требований к результатам B функционирования СЭС осуществляется на основе нормативных значений соответствующих показателей надёжности. Правильность их выбора (критерий достоверности подтверждения надёжности СЭС) оценивается вероятностью

PR=(RФ≤RH)

где RH и RФ – нормативное и фактическое значения показателя надёжности.

Если RH* – функционал, значение которого соответствует показателю эффективности, вычисленному при условии, что отказы элементов имеют интенсивности, соответствующие заданным (расчётным) характеристикам, а RO – то, что все элементы абсолютно надёжны (интенсивности отказов элементов равны нулю), показатель надёжности сложной системы определится разностью

ΔRHO= RO- RH*,

откуда видно снижение эффективности системы из-за отказов её элементов по сравнению с идеальной системой, элементы которой абсолютно надёжны. Поскольку идеальной системы не существует, такая оценка эффективности может быть использована только для сравнения вариантов (по полноте и точности исходной информации, структурным особенностям, качеству управляющих алгоритмов и т. п.).

Безопасность – один из важнейших показателей качества и эффективности функционирования системы. Другие комплексные показатели, такие, как надёжность, стоимость могут в полной мере применяться для оценки того или иного варианта создания или функционирования системы, тогда как меры по обеспечению безопасности предпринимаются уже на этапе разработки системы. В последние годы термин «безопасность» получил широкое распространение, поскольку защита от многочисленных угроз всего населения Земли и отдельного индивидуума выходит на первое место в системе приоритетов человечества, потеснив проблемы повышения производительности труда и создания новых технологий.

Внутренняя безопасность – характеристика целостности системы, показатель ее гомеостаза. Она определяет способность системы поддерживать свое нормальное функционирование в условиях внешних и внутренних воздействий.

Внешняя безопасность – способность системы взаимодействовать со средой без нарушения гомеостаза. Другими словами, воздействие системы на среду не приводит к необратимым изменениям или нарушениям важнейших параметров, характеризующих состояние среды, принятое за допустимое.

Живучесть способность СЭС (подсистемы, объекта, элемента) в целом сохранять свойства, необходимые для выполнения требуемых функций, при наличии воздействий, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации. Это способность её полностью или в ограниченном объеме выполнять свои функции при нарушении работоспособного состояния и восстанавливать их полностью или частично за допустимый (нормированный) период времени. Для объектов электроэнергетики – это способность полностью или в ограниченном (договорном или нормированном) объёме выполнять свои функции при воздействиях, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации, а при нарушении работоспособного состояния – восстанавливать его за технологически допустимый период времени. Живучесть определяется также активной реакцией системы на возмущения за счёт рационально организованной структуры, выбором целесообразных режимов функционирования, не допускающих каскадного развития аварий, ограничивая глубину (тяжесть) отказа с возможностью массового нарушения режима электроснабжения потребителей.

Свойство управляемости заключается в приспособленности СЭС к предупреждению и обнаружению выхода значений параметров за допустимую область и возврату их в эту область средствами управления за конечный промежуток времени. Управляемость обеспечивает возможность эффективного управления режимом объекта энергетики, максимально возможную безотказность и восстанавливаемость его, что предполагает наличие достаточных ресурсов и технических средств для осуществления соответствующего управления.

Если при одном и том же внешнем воздействии (или при внутренних отказах элементов) управление системой возможно в вариантах (α, β,…, γ), то показатель эффективности системы определяется значениями функционала R, соответствующими вариантам управления Rα, Rβ,…, Rγ. Тогда определяется величина ΔRy α,β, представляющая сравнительную оценку вариантов управления α и β:

ΔRy α,β=Rα - Rβ

Для получения абсолютной оценки качества управления необходима информация об идеальном его варианте, при котором эффективность максимальна, но этот вариант (также, как и его показатели) в общем случае остаётся неизвестным.

Помеха – воздействие, искажающее сигнал, несущий полезную информацию и вызывающее нежелательное искажающее воздействие на электроустановку или на результаты измерений. Тогда помехозащищённость – способность ослаблять действие случайных или несанкционированных помех за счёт дополнительных средств защиты объекта для выполнения им своих функций в пределах технологических регламентов.

Если значение показателя эффективности R соответствует функционированию системы в условиях помех с заданными характеристиками RП*, а RO относится к работе системы без помех, показатель помехозащищённости определяется аналогично (ΔRHO) и показывает, насколько изменяется эффективность системы под влиянием помех с заданными параметрами

ΔRПO= RO- RП*

Устойчиво способность – свойство объекта энергетики непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени до выхода значений параметров за допустимую область без повреждения объекта. В теории устойчивость – характеристикой того, что стабильно и стремится сохранить своё равновесное состояние во времени. Устойчивость электрической системы – способность сохранять состояние равновесия в период нормального режима работы, при его возмущениях и в аварийных условиях, возвращаясь в исходный режим после снятия возмущений или режим близкий к нему, допустимый по условиям эксплуатации ЭЭС, если возмущающее воздействие не снято.

Экономичность – совокупность экономических характеристик объекта энергетики, его технологии, эксплуатации и организационно-технических структур, обеспечивающих экономическую целесообразность использования данного объекта в данных условиях. Научно обоснованный минимум суммарных инвестиционных и эксплуатационных расходов энергосистемы или её элементов (электростанций, электрических сетей и др.), включая ущерб от нарушений электроснабжения, представляют экономический критерий надежности. Экономическая эффективность повышения надежности электроснабжения потребителей определяется разностью изменения суммарного ущерба от отказов (или изменения режимов) в системе затрат на осуществление мероприятий по повышению надежности.

Среди множества свойств энергообъектов и влияния их на надёжность выделяются внешние (входные), внутренние и производные от них.

Внешние представляют собой:

- ресурсоёмкость, влияющую на надёжность через затраты ресурсов на её обеспечение;

- ресурсозависимость, характеризующую влияние ресурса (первичного энергоносителя) на создание, функционирование, развитие и ликвидацию (утилизацию) объекта энергетики, особенно в условиях хозяйственной, политической или другого вида нестабильности;

- ресурсообеспеченность, обеспечивающую гарантии поставки ресурса в условиях природных, техногенных, социально-экономических возмущений.

К свойству ресурсообеспеченности относится также обеспечение нормальных и аварийных режимов функционирования системы генерирующими мощностями, трудовыми и финансовыми ресурсами.

К основным внутренним свойствам объектов энергетики относятся: производительность, маневренность, инерционность, адаптивность, управляемость, надёжность, наблюдаемость, избыточность и ряд других.

В качестве выходного свойства объекта энергетики выступает технико-экономический ущерб как от внезапных и (или) плановых нарушений электроснабжения, так и от управления режимами генерации и потребления.

Вместе с тем, наряду с надёжностью уже рассматриваются вопросы живучести систем энергетики. В этих работах отмечалось, что в ЭЭС возрастает цена отдельных аварий и повышается её уязвимость в целом. Оценка живучести в значительной степени определяется стойкостью элементов (объектов) ЭЭС к внешним воздействиям и возможностями их восстановления.

Для обеспечения возможности управления структурой современные ЭЭС (СЭС) должны обладать свойством гибкости, которое рассматривается как способность с необходимой скоростью изменять свою структуру для обеспечения нормального развития, а также функционирования при возможных возмущениях и при оптимизации режимов функционирования.

Один из источников гибкости в СЭС – управление спросом. Это механизм изменения потребления электроэнергии конечными потребителями относительно их нормального профиля нагрузки в ответ на ценовые сигналы ЭЭС или прямые команды СО. Такими сигналами могут быть изменение цен на электроэнергию во времени; стимулирующие выплаты, предусмотренные для снижения потребления в периоды высоких цен оптового рынка в моменты, когда системная надёжность находится под угрозой. Управление спросом наряду с традиционной, распределённой и возобновляемой генерацией, а также накопителями энергии способно оказывать услуги по регулированию и восстановлению частоты, обеспечивая системную гибкость.

Усиление негативного влияния чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экономического и политического характера потребовали активизации исследований, связанных с обеспечением энергетической безопасности. Таким образом, сложилось пространство свойств ЭЭС, непосредственно связанных с надёжностью.

Создание, развитие и эксплуатация интеллектуальных ЭЭС с активноадаптивной сетью (ИЭС ААС) сопровождается массовым внедрением цифровых технологий, обеспечивающих функционирование большого количества датчиков сбора, обработки и информационного обмена по вертикальным и горизонтальным уровням ЭЭС, связанного с режимами сети, состоянием основного и вспомогательного оборудования. ИЭС ААС характеризуются наличием интеллектуальных систем оценки, текущей и прогнозирования будущей ситуации, быстродействующих автоматических и автоматизированных исполнительных органов управления элементами системы в реальном масштабе времени.

- 1.10. Существующие технические и технологические проблемы в системах электроснабжения выделенного класса напряжения.

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения села Киккиакки не выявлены.

II. Балансы производства и потребления электроэнергии

- 2.1. Фактический баланс потребления электрической энергии.

Сведения о фактических балансах потребления электрической энергии на территории с. Киккиакки с 2019 по 2021 годы отсутствуют.

- 2.2. Структурный баланс электрической мощности.

Сведения о структуре потребления электрической энергии на территории с. Киккиакки с 2019 по 2021 годы отсутствуют.

- 2.3. Потери электрической энергии в сетях.

Сведения о фактических потерях электрической энергии в электрических сетях на территории с. Киккиакки с 2019 по 2021 годы отсутствуют.

- 2.4. Существующие нормативы потребления электрической энергии для населения в элементах территориального деления.

Существующие нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа (утверждены постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 04.08.2016 № 748-П) приведены в таблице Таблица 1.

Таблица 1. Существующие нормативы потребления электрической энергии для населения на территории с. Киккиакки

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество человек, проживающих в помещении |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 165 | 102 | 79 | 64 | 57 |
|  |  |  | 2 | 214 | 132 | 102 | 84 | 73 |
|  |  |  | 3 | 242 | 150 | 115 | 94 | 83 |
|  |  |  | 4 и более | 261 | 161 | 141 | 127 | 118 |
| 2. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 220 | 136 | 106 | 86 | 77 |
|  |  |  | 2 | 250 | 155 | 121 | 99 | 88 |
|  |  |  | 3 | 270 | 167 | 129 | 106 | 94 |
|  |  |  | 4 и более | 283 | 176 | 136 | 111 | 99 |
| 3. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными или электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 307 | 190 | 147 | 120 | 107 |
|  |  |  | 2 | 356 | 220 | 170 | 140 | 123 |
|  |  |  | 3 | 384 | 238 | 183 | 150 | 133 |
|  |  |  | 4 и более | 403 | 249 | 209 | 183 | 168 |
| 4. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными или электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 307 | 190 | 147 | 120 | 107 |
|  |  |  | 2 | 356 | 220 | 170 | 140 | 123 |
|  |  |  | 3 | 384 | 238 | 183 | 150 | 133 |
|  |  |  | 4 и более | 403 | 249 | 209 | 183 | 168 |
| 5. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 449 | 278 | 215 | 176 | 157 |
|  |  |  | 2 | 498 | 308 | 238 | 196 | 173 |
|  |  |  | 3 | 526 | 326 | 251 | 206 | 183 |
|  |  |  | 4 и более | 545 | 337 | 277 | 239 | 218 |
| 6. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 307 | 190 | 147 | 120 | 107 |
|  |  |  | 2 | 356 | 220 | 170 | 140 | 123 |
|  |  |  | 3 | 384 | 238 | 183 | 150 | 133 |
|  |  |  | 4 и более | 403 | 249 | 209 | 183 | 168 |
| 7. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными или электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 362 | 224 | 174 | 142 | 127 |
|  |  |  | 2 | 392 | 243 | 189 | 155 | 138 |
|  |  |  | 3 | 412 | 255 | 197 | 162 | 144 |
|  |  |  | 4 и более | 425 | 264 | 204 | 167 | 149 |
| 8. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 504 | 312 | 242 | 198 | 177 |
|  |  |  | 2 | 534 | 331 | 257 | 211 | 188 |
|  |  |  | 3 | 554 | 343 | 265 | 218 | 194 |
|  |  |  | 4 и более | 567 | 352 | 272 | 223 | 199 |

Существующие нормативы потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории с. Киккиакки (утверждены Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.08.2016 № 748-П) приведены в таблице Таблица 2.

Таблица 2. Существующие нормативы потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории с. Киккиакки

| N п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,97 |
| 2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 3,98 |
| 3. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период * | кВт·ч в месяц на кв. метр | - |
| 4. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода* | кВт·ч в месяц на кв. метр | - |
| 55 | Общежития, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт-ч в месяц на кв. метр | 1,97 |
| 66 | Общежития, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт-ч в месяц на кв. метр | 3,98 |

- 2.5. Существующая система коммерческого учета и планы по установке приборов учета.

Сведения о существующей системе коммерческого учета электрической энергии и планах по установке приборов учета на территории с. Киккиакки отсутствуют.

III. Электронная модель схемы электроснабжения

3.1. Универсальным инструментом разработки перспективных схем электроснабжения является их электронная модель.

Электронная модель схем электроснабжения – единая информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем электроснабжения, осуществления их оперативно-диспетчерского управления.

Задачи, решаемые электронной моделью:

- графическое представление объектов электроснабжения, с привязкой к топографической основе МО и полным описанием связности объектов;

- паспортизации объектов электроснабжения;

- описания единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных технологических запросов и отчетов по системе электроснабжения в административно-территориальных разрезах;

- расчетов режима сетей выше 1 до 35 кВ и компенсации токов замыкания на землю;

- расчетов токов короткого замыкания;

- расчета балансов электроснабжения;

- расчета показателей надежности;

- построения графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития.

3.2. Графическое представление существующих объектов системы электроснабжения с привязкой к топографической основе населенного пункта и полным описанием связности объектов.

Пример графического представления существующих объектов системы электроснабжения с привязкой к топографической основе населённого пункта представлен на рисунке Рисунок 1.

Рисунок 1. Пример графического представления существующих объектов системы электроснабжения с привязкой к топографической основе населённого пункта

- 3.3. Описание объектов существующей системы электроснабжения.

Электронная модель отражает объекты электрической сети по видам и с отражением их характеристик:

- трансформаторные подстанции (ТП), в том числе трансформаторы;

- распределительные пункты (РП);

- линии, соединяющие центры питания (ЦП) с РП и ТП;

- линии, соединяющие ТП между собой;

- питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории населенного пункта;

- распределительные сети, кроме ведомственных сетей и сетей промышленных предприятий.

- генераторы, реакторы, конденсаторы в электрических сетях;

- выключатели, выключатели нагрузки, разъединители ПС, ТП, РП и линий;

- оборудование релейной защиты и автоматики (РЗА), установленные на ПС, РП.

- 3.4. Составление шаблонов пользовательских форм (генератор форм электронных таблиц Microsoft Excel).

Шаблоны пользовательских форм в Excel построены с помощью VBA.

Можно создать форму в Excel, добавив в книгу элементы управления содержимым, такие как кнопки, флажки, списки и поля со списками. После этого можно заполнить эту форму в приложении Excel и при желании распечатать ее.

Шаг 1. Отображение вкладки «Разработчик».

В меню Excel выберите элемент Параметры.

В разделе Разработка выберите Представление.

В разделе Показывать на ленте установите флажок Вкладка «Разработчик».

Шаг 2. Добавление и форматирование элементов управления содержимым

На вкладке Разработчик выберите элемент управления, который хотите добавить.

На листе щелкните место, куда нужно вставить элемент управления.

Чтобы задать свойства элемента управления, щелкните его, удерживая нажатой клавишу CONTROL, и выберите пункт Формат элемента управления.

В окне Формат объекта задайте такие свойства элемента управления, как шрифт, выравнивание и цвет.

Повторите действия 1–4 для каждого добавляемого элемента управления.

Шаг 3. Защита листа, содержащего форму

В меню Сервис наведите указатель на пункт Защита и выберите команду Защитить лист.

Выберите нужные параметры защиты.

Сохраните и закройте книгу.

Шаг 4. Проверка формы

При необходимости вы можете проверить форму, прежде чем распространять ее.

Защитите форму, как указано в описании шага 3.

Откройте форму еще раз, заполните ее обычным способом и сохраните как копию.

- 3.5. Получение реестра объектов моделей.

В режиме работы окна семантической информации Ответ или База предусмотрен экспорт соответствующего набор записей в лист Microsoft Excel для последующего анализа.

Для экспорта данных в Microsoft Excel:

- в окне семантической информации на вкладке Ответ или База нажмите кнопку «Excel»;

- в диалоговом окне Экспорт в Microsoft Excel из списка Шаблоны отчетов выберите нужный шаблон, при экспорте в Excel используются либо такие же шаблоны, как и для печатных отчетов, либо шаблоны на основе файлов шаблонов Excel (формата xlt);

- если не устраивают существующие шаблоны, то нужно нажать кнопку Новый и создать новый шаблон;

- в строке Путь к книге Excel нажмите кнопку Обзор..., укажите полный путь до него, затем: для экспорта в книгу Excel из списка тип файла выберите Книга Excel (*.xls); для экспорта в электронную таблицу ODS из списка тип файла выберите Электронная таблица OpenOffice (*.ods);

- в строке Имя листа укажите имя листа, на котором будут размещены данные, например Лист1;

- нажмите кнопку «Сохранить», после чего ПРК начнет процедуру экспорта, о чем будет информировать индикатор процесса. Процедуру экспорта можно прервать, нажав кнопку «Отмена» на панели этого индикатора.

- 3.6. Получение сводных форм в виде электронных таблиц Microsoft Excel.

Имея исходную таблицу в формате EXCEL, для создания Сводной таблицы достаточно выделить любую ячейку исходной таблицы и в меню Работа с таблицами/ Конструктор/ Сервис выбрать пункт Сводная таблица.

В появившемся окне нажмем ОК, согласившись с тем, что Сводная таблица будет размещена на отдельном листе.

На отдельном листе появится заготовка Сводной таблицы и Список полей, размещенный справа от листа (отображается только когда активная ячейка находится в диапазоне ячеек Сводной таблицы).

В появившемся окне выбираем Названия строк Списка полей, для этого поставим галочку в Списке полей у необходимого поля (поле и столбец - синонимы)

Если ячейки столбца имеют текстовый формат, то они автоматически попадут в область Названия строк Списка полей

Если ячейки столбца имеют числовой формат, то они автоматически попадут в раздел Списка полей Значения.

Для добавления фильтра необходимы следующие действия:

- выделите любое значение Сводной таблицы, нажмите пункт меню Работа со сводными таблицами/ Параметры/ Действия/ Очистить/ Очистить все;

- ставим галочки в Списке полей у необходимых полей;

- переносим поле  из области Названия строк Списка полей в область Фильтр отчета.

IV. Перспективные показатели потребления электроэнергии по разным категориям пользователей.

Суммарная электрическая нагрузка с. Киккиакки составит 0,044 МВт. Данную нагрузку необходимо уточнить на стадии дальнейшего проектирования с учётом особенностей производственных и складских помещений, а также всех параметров зданий.

Покрытие электрических нагрузок с. Киккиакки предусматривается от децентрализованной энергосистемы села, за счет существующей ДЭС.

V. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов электроснабжения

- 5.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству электрических сетях, обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки из зон с дефицитом в зоны с избытком электрических мощностей (использование существующих резервов).

Мероприятия по реконструкции и новому строительству электрических сетей, обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки из зон с дефицитом в зоны с избытком электрических мощностей не запланировано.

- 5.2. Зоны с дефицитом электрических мощностей на территории с. Киккиакки.

Зоны с дефицитом электрических мощностей на территории с. Киккиакки отсутствуют. В связи с этим реконструкция и новое строительство электрических сетей, обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки, не предусматривается.

- 5.3. Сведения об электрических сетях, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Информация об электрических сетях, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствует.

- 5.4. Сведения об электрических сетях, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки в зонах с дефицитом электрической мощности с перераспределением электрической мощности от действующих объектов системы электроснабжения.

Зоны с дефицитом электрических мощностей на территории с. Киккиакки отсутствуют. В связи с этим перераспределение электрической нагрузки не предусматривается.

- 5.5. Сведения об электрических сетях, предлагаемых к новому строительству для обеспечения нормативной надежности и безопасности электроснабжения.

Электросетевым хозяйством с. Киккиакки обеспечивается нормативная надёжность и безопасность электроснабжения. В связи с этим новое строительство электрических сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности электроснабжения потребителей не предусматривается.

- 5.6. Сведения об участках электрических сетей, обеспечивающих вывод электрической мощности от вновь строящихся и реконструируемых объектов системы электроснабжения.

Строительство и реконструкция объектов системы электроснабжения, от которых потребуется вывод электрической мощности, не предполагается.

5.7. Сведения о реконструируемых участках электрической сети с увеличением ее пропускной способности для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки.

Мероприятия по реконструкции участков электрической сети с увеличением их пропускной способности для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки на территории с. Киккиакки не требуется.

- 5.8. Сведения о реконструируемых участках электрической сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (при этом остаточный ресурс требуется определять по текущему состоянию).

Реконструкция участков электрической сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса не планируется.

- 5.9. Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами электроснабжения.

АСУЭ выполняют функции дистанционного контроля и управления распределением электроэнергии на предприятии. Основной целью их создания является обеспечение бесперебойного, стабильного электроснабжения предприятия за счет:

- предоставления оперативному и диспетчерскому персоналу достоверной информации по текущим характеристикам сетей электроснабжения, состоянию и режимам работы энергетического оборудования электрических подстанций;

- реализации функций телеуправления объектами электроснабжения в дистанционном режиме;

- предупреждения ошибочных действий персонала, обеспечения своевременного и грамотного реагирования на предаварийные и аварийные ситуации;

- автоматического ведения журналов технологических событий и предоставления инструментов для просмотра и анализа аварийных осциллограмм, действий операторов, истории изменения контролируемых параметров.

Источниками эффективности применения автоматизированных систем управления электроснабжением являются:

- повышение надежности функционирования энергосистемы предприятия. Минимизация простоев технологического оборудования, связанных с перебоями электроснабжения и низким качеством электроэнергии;

- повышение качества планирования и управления потреблением электроэнергии. Увеличение коэффициента использования выделенного лимита мощности, минимизация штрафов за превышение лимитов;

- повышение прозрачности расчетов с субабонентами;

- предупреждение ошибочных действий эксплуатационного и оперативно-диспетчерского персонала. Минимизация последствий нештатных ситуаций;

- снижение трудозатрат на сбор первичной информации и формирование отчетных документов.

5.10. Структура автоматизированных систем управления электроснабжением.

Нижний уровень систем АСУЭ образуют измерительные преобразователи тока и напряжения, средства технического учета электроэнергии, системы противоаварийной защиты и автоматики, иные устройства, обеспечивающие измерение и регулирование режимов работы оборудования электрической сети.

Первичные данные о состоянии и режимах работы подстанций, параметрах выработки и потребления электроэнергии поступают на устройства сбора, предварительной обработки, агрегирования телемеханической информации и данных технического учета электроэнергии, образующие средний уровень систем управления электроснабжением.

Агрегированные, предварительно обработанные данные с подстанций поступают на верхний уровень АСУЭ, на сервера подсистемы сбора и обработки технологической информации, сервера долговременного хранения данных и выводятся на экран коллективного использования в диспетчерской, а также на АРМ специалистов (энергодиспетчера, инженера-релейщика, специалистов службы главного энергетика и др.) в формате мнемосхем, графиков, диаграмм, таблиц, сводных панелей показателей, цифровых и текстовых табло.

Основные функциональные возможности систем управления электроснабжением

Основное предназначение систем АСУЭ – обеспечить эффективное оперативно-диспетчерское управление объектами электроснабжения в нормальных, переходных и аварийных режимах. Поэтому, к числу их основных функций относятся:

- контроль параметров работы электрической сети и силового оборудования (значение токов, напряжений, мощностей, частоты и др.);

- контроль положения коммутационных аппаратов;

- контроль состояния основного и вспомогательного электрооборудования;

- контроль неэлектрических параметров функционирования подстанций (сигналы охранной и пожарной сигнализации, температурный режим на подстанции и др.);

- вычисление расчетных величин (расчет линейных напряжений и токов по фазным, 3Uo, 3Io. U2, I2 и др.);

- контроль и регистрация выхода измеряемых параметров за установленные границы, регистрация аварийных событий и нарушений;

- формирование сообщений предупредительной и аварийной сигнализации;

- изменение уставок работы оборудования, формирование и передача команд телеуправления на устройства нижнего оборудования;

- диагностика и самодиагностика комплекса технических средств системы: измерительных, регистрирующих и регулирующих устройств, линий связи, серверного оборудования;

- ведение архивов измеряемых и рассчитываемых значений, ведение журналов действий пользователя в системе;

- формирование технической, оперативной, эксплуатационной и отчетной документации;

- обмен информацией со смежными и внешними информационными системами.

В зависимости от задач Заказчика в системах управления электроснабжением может быть также реализована функциональность информационно-аналитических систем управления энергоэффективностью в части учета и анализа параметров потребления электрической энергии, в том числе:

- учёт потребления электроэнергии на различные нужды (потребление по отдельным производствам, цехам, участкам);

- сравнение потребления однотипных потребителей;

- анализ почасовых и сезонных профилей потребления;

- контроль над ростом и равномерным распределением нагрузок;

- контроль параметров по договорам энергоснабжения;

- оперативное планирование потребления электроэнергии;

- вычисление балансов электроэнергии, сравнение с проектными решениями, выявление нерационального использования и потерь электрической энергии.

В настоящее время в системе электроснабжения с. Киккиакки отсутствует автоматизированная система сбора, обработки и хранения показаний приборов учёта электроэнергии.

5.11. Сведения об АСКУЭ.

АСКУЭ позволяет своевременно собирать данные по всем потребителям как по напряжению, так и по мощности. После этого автоматизированная программа обрабатывает всю собранную информацию и составляется подробный отчёт. Инженерно-технические работники проводят анализ, а также составляют прогноз на предстоящий период. Для этого выполнены ряд обязательных требований:

- на всех ключевых участках потребления электроэнергии установлены инновационные средства учёта — счётчики;

- абсолютно все поступающие от счётчиков цифровые сигналы хранятся в специальных блоках — сумматорах, с большой памятью;

- обустроены центры, где обрабатываться все полученные данные, которые оснащены компьютерами и современным программным обеспечением;

- вся система обвязана линиями связи, при помощи которых все отчёты отправляются потребителям и подотчётным предприятиям.

Структурная схема АСКУЭ разделена на три общих блока. Блок под номером один включает в себя мощные агрегаты для учёта энергии, представленные индукционными или же электронными электросчётчиками. Такие приборы установлены исключительно у потребителей. Если же вмонтирован инновационный счётчик, то сбор необходимой информации осуществляется через встроенный порт связи.

На сегодняшний день основной процент приборов комплектуется на заводе мощным интерфейсом для включения в АСКУЭ. Если используется счётчик старого образца - индукционный, то специалисты ЭСО дополнительно оснащают его считывающим устройством, за счёт этого происходит передача данных.

Второй блок выполняет все функции связи. Показания, которые были удачно собраны ещё на первом этапе, надёжно защищены от взлома мошенниками и передаются несколькими способами:

- через обычные телефонные линии связи;

- передача по Интернету;

- мобильная связь разных стандартов (3G, GPRS, Wi-Fi).

Совокупность всех существующих способов для гарантированной безотказной работы системы.

Третий блок сочетает в себе специализированные средства компьютерной обработки полученных данных.

На этом этапе вся собранная информация обрабатывается и анализируется. С технической стороны третий блок обязательно состоит из мощного сервера или же компьютера с актуальным программным обеспечением.

В настоящее время в системе электроснабжения с. Киккиакки отсутствует автоматизированная система сбора, обработки и хранения показаний приборов учёта электроэнергии.

VI. Перспективные балансы производства и потребления электроэнергии

В связи с отсутствием достоверной информации о существующих балансах производства и потребления электроэнергии, а также о перспективе подключения новых абонентов прогнозирование перспективных балансов производства и потребления электрической энергии в с. Киккиакки не представляется возможным.

VII. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов электроснабжения

При проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

Технические решения при строительстве объектов электроэнергетики должны соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил, государственных стандартов и обеспечивать безопасную для жизни людей и щадящую для окружающей среды эксплуатацию объектов.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

– электрических сетей;

– линий и сооружений связи;

– систем газоснабжения;

– магистральных трубопроводов;

– автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземных и подводных кабельных линий электропередачи.

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160).

Введение таких правил обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека.

Так, по информации Центра электромагнитной безопасности, в соответствии с результатами проведённых исследований, установлено, что у людей, проживающих вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, могут возникать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, нейрогормональной и эндокринной систем, нарушаться обменные процессы, иммунитет и воспроизводительная функции. Поэтому, чем дальше от источников электромагнитного поля находится строение, тем лучше. В то же время существуют такие зоны, где строительство категорически запрещено.

Дальность распространения электромагнитного поля (и опасного магнитного поля) от ЛЭП напрямую зависит от её мощности.

Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СНиП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.

Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

- 2 метра – для ВЛ ниже 1кВ;

- 10 метров – для ВЛ 1- 20 кВ;

- 15 метров – для ВЛ 35 кВ;

- 20 метров – для ВЛ 110 кВ;

- 25 метров – для ВЛ 150-220 кВ;

- 30 метров – для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ;

- 40 метров – для ВЛ 750 кВ;

- 55 метров – для ВЛ 1150 кВ;

- 100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).

Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.

Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров.

Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.

Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических подстанций.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:

– производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений;

– осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур;

– размещать автозаправочные станции;

– загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ;

– устраивать свалки снега, мусора и грунта;

– складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь;

– устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Нарушение требований «Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь следующую административную ответственность:

– физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;

– юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, необходимо соблюдать санитарные разрывы вдоль линий электропередач.

VIII.  Оценка надежности и безопасности системы электроснабжения

8.1. Под надежностью системы электроснабжения необходимо понимать вероятность того, что устройство или система будут в полном объеме выполнять свои функции в течение заданного промежутка времени или при заданных условиях работы.

8.2. Линии электропередачи (ЛЭП).

Самым ненадежным элементом систем электроснабжения являются ЛЭП из-за их большой протяженности и влияния на них большого числа различных внешних воздействий. В сетях населенных пунктов по статистике около 90-95 % отключений приходятся на долю ЛЭП.

Отказом линии электропередачи называется всякое вынужденное отключение при ее повреждениях.

Различают устойчивые повреждения воздушных линий (опоры, провода, изоляторы) и неустойчивые (самовосстанавливающиеся). Последние ликвидируются путем успешного действия устройств автоматического повторного включения (АПВ) или ручного включения.

Основными причинами повреждения воздушных линий (ВЛ) являются:

– грозовые перекрытия изоляции;

– гололедно-изморозевые отложения;

– ветровые нагрузки;

– вибрация и пляска проводов;

– возгорание деревянных опор;

– ослабление прочности деталей опор;

– повреждение опор и проводов автотранспортом и др.

Внешние воздействия приводят к перекрытию изоляции, разрушению изоляторов, обрыву проводов, падению опор.

Повреждения ВЛ возможны и в нормальных условиях работы из-за:

– превышения фактических электрических нагрузок расчетных значений;

– дефектов, возникших при изготовлении опор, проводов, изоляторов;

– неправильного применения типов проводов, опор, изоляторов по природноклиматическим зонам;

– нарушения правил монтажа и сооружения ВЛ;

– недостатков эксплуатации (несоблюдения сроков и объемов проверок, текущих и капитальных ремонтов).

8.3. Силовые трансформаторы.

Этот вид оборудования повреждается значительно реже, чем линии электропередачи, однако его отказ ведет к более тяжким последствиям, и восстановление работоспособности требует длительного времени.

Основные причины повреждения силовых трансформаторов:

– повреждение изоляции обмоток трансформатора из-за дефектов конструкции и изготовления, а также из-за воздействия внешних перенапряжений в сети и токов короткого замыкания;

– повреждение переключателей (в основном регулируемых под нагрузкой), обусловленное конструктивными и технологическими дефектами;

– повреждение вводов, в основном при воздействии внешних перенапряжений в сети (перекрытие внешней или внутренней изоляции, механические повреждения, некачественные контактные соединения).

Ремонт трансформаторов больших габаритов производится на месте. Он требует, как правило, выемки керна трансформатора, применения подъемных механизмов и может длиться несколько суток.

Ремонт трансформаторов малых габаритов на напряжение 6-20 кВ производится централизованно в мастерских предприятий электрических сетей.

Основные способы повышения надежности эксплуатации трансформаторов:

– тщательная приемка в эксплуатацию с выполнением контрольных испытаний;

– периодические осмотры и проверки в процессе эксплуатации с соблюдением требуемых сроков и объема испытаний;

– соблюдение режимов работы трансформаторов, не допускающих значительной перегрузки в течение длительного времени;

– установка в сети средств снижения мощности коротких замыканий (реакторов) и величины перенапряжений (разрядников).

8.4. Коммутационные электрические аппараты.

Отказы коммутационных аппаратов (автоматических выключателей, разъединителей, короткозамыкателей, отделителей) происходят при отключении коротких замыканий, выполнении ими различных операций, а также в стационарном состоянии.

Основная причина повреждений коммутационных аппаратов – механические повреждения, связанные с несовершенством конструкции, нарушением технологии изготовления или правил эксплуатации. Среди них следует выделить дефекты контактных соединений, неполадки в электроприводе, повреждения из-за ошибочных действий персонала, а также отказы при выполнении операций включения из-за некачественной регулировки, настройки или вследствие обледенения.

Электрические повреждения коммутационных аппаратов вызываются перекрытием изоляции при внешних и внутренних перенапряжениях, пробоем внутрибаковой изоляции выключателей и пр.

Имеют большую повреждаемость линейные разъединители 6-10 кВ из-за недостатков их конструктивного исполнения.

Для короткозамыкателей причиной отказов могут быть также самопроизвольные включения, а для отделителей – отказы в бестоковую паузу.

К отказам предохранителей относятся их повреждения, а также неселективные и ложные срабатывания.

8.5. Релейная защита и автоматика.

Отказами устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) являются:

– отказы в срабатывании при наличии требования (команды) на срабатывание;

– ложные срабатывания при отсутствии требования (команды) на срабатывание;

– срабатывания при несоответствии командного импульса, то есть неселективные срабатывания.

Причиной этих отказов являются повреждения элементов (резисторов, диодов, транзисторов, тиристоров, конденсаторов, реле), из которых состоят схемы РЗА.

Для резисторов и полупроводниковых приборов характерен отказ типа «обрыв» (до 90%), для конденсаторов – типа «короткое замыкание» (до 80%).

Пайки, печатный монтаж из-за плохого их выполнения имеют до 95% отказов типа «обрыв».

Основным источником отказов реле является контактная система, а причиной отказов - разрегулировка контактов, их сваривание, образование на их поверхности непроводящих пленок из-за коррозии, загрязнения, эрозии.

Для маломощных реле характерны отказы из-за ложных срабатываний под действием вибрационных и ударных нагрузок.

Различают два вида отказов:

– отказ в работоспособности объекта;

– отказ в электроснабжении, т.е., отказ функционирования.

При анализе надежности системы электроснабжения имеют в виду два процесса:

– изменение уровня функционирования;

– изменение уровня способности выполнять заданные функции в заданном объеме, т.е. изменение спроса электроэнергии потребителем.

Возникновение отказа работоспособности объекта не всегда влечет за собой отказ в электроснабжении и, наоборот, отказ в электроснабжении потребителя не всегда вызывается отказом работоспособности объекта.

Разделение отказов на полные и частичные отражает то, что система электроснабжения и ее части являются объектами с изменяющимся уровнем эффективности функционирования.

Например, при повреждении секционированной ЛЭП отключается только часть линии, что означает частичный отказ ЛЭП. Ограниченное и некачественное электроснабжение является типичным отказом функционирования системы в отличие от полного перерыва электроснабжения потребителя (полного отказа).

8.6. Классификация отказов.

По продолжительности различают следующие отказы в электроснабжении:

– длительные перерывы в электроснабжении потребителей, вызываемые многочисленными повреждениями в системе электроснабжения, например, гололедноветровыми разрушениями опор и проводов ЛЭП (на период до нескольких суток);

– прекращение питания потребителей на время восстановления работоспособности отказавшего элемента линии (от 4 до 24 ч.);

– прекращение питания потребителей на время, необходимое для включения резервного элемента вручную оперативно-выездными бригадами предприятий электрических сетей (от 1,5 до 6 ч.);

– прекращение питания потребителей на время оперативных переключений, выполняемых дежурным персоналом на подстанциях (несколько минут);

– кратковременные перерывы питания потребителей на время автоматического ввода резервного питания (АВР) или автоматического отключения поврежденного участка сети (несколько секунд).

С точки зрения информативности отказы бывают:

– внезапные, когда потребитель не получает никакой информации об отказе;

– внеплановые, сведения о которых поступают потребителю незадолго до момента отключения;

– плановые, о которых потребитель предупреждается заблаговременно.

Критериями отказов являются их признаки (проявления), позволяющие установить факт нарушения работоспособного состояния. Они приводятся в нормативно-технической документации на объекты энергетики.

В зависимости от характеристики нарушения, степени повреждения и их последствий учитываются:

– аварии;

– отказы в работе 1 степени;

– отказы в работе II степени;

– потребительские отключения.

Аварии бывают станционные, электросетевые, теплосетевые, системные.

На предприятиях электрической сети аварией считается нарушение нормальной работы электрической сети напряжением 6 кВ и выше, вызвавшее:

– перерыв электроснабжения одного и более потребителей I категории, имеющих питание от двух независимых источников, на срок, превышающий время действия устройств АПВ или АВР;

– перерыв электроснабжения потребителей I категории при несоответствии схемы питания требованиям Правил устройств электроустановок (ПУЭ), то есть не обеспеченным электроснабжением от двух независимых источников питания, на срок более 2,5 ч, а для сельскохозяйственных потребителей – более 10 ч;

– перерыв электроснабжения одного и более потребителей II категории на срок более 2,5 ч; а для сельскохозяйственных потребителей II категории – более 10 ч;

– перерыв электроснабжения одного и более потребителей III категории на срок более 24 ч;

– недоотпуск электроэнергии потребителям в размере 20 тыс. кВт∙ч и более независимо от длительности перерыва электроснабжения;

– разрушение силового трансформатора мощностью 10 МВА и более, если восстановление его невозможно или нецелесообразно;

– повреждение ВЛ 110 кВ и выше, требующее восстановления в течение 24 ч, а также повреждение КЛ 110 кВ, требующее восстановления в течение 36 ч;

– пожар на подстанции с высшим напряжением 110 кВ и выше, вызвавший ее обесточивание на срок 8 ч и более.

Системными авариями считаются:

– нарушение устойчивости работы энергосистемы и разделение ее на части, вызвавшее отключение потребителей на общую мощность более 5 % от нагрузки энергосистемы;

– работы энергосистемы с частотой ниже 49,5 Гц длительностью более 1 ч;

– многочисленные отключения или повреждения ЛЭП напряжением 6 кВ и выше из-за стихийного явления, приведшие к отключению потребителей на общую мощность более 10 % нагрузки энергосистемы.

Отказом в работе I степени являются:

– нарушение нормальной работы электрической сети, вызвавшее перерыв электроснабжения одного и более потребителей I категории при несоответствии схемы их питания требованиям ПУЭ либо одного и более потребителей II категории на срок от 0,5 до 2,5 ч, а для сельскохозяйственных потребителей - от 2 до 10 ч; одного и более потребителей III категории на срок от 8 до 24 ч; недоотпуск электроэнергии потребителям от 5 до 20 тыс. кВт.ч;

– повреждение основного электрооборудования сетей, требующее восстановительного ремонта в установленные сроки;

– повреждение ВЛ или КЛ 35 (110) кВ, требующее восстановительного ремонта в срок до 24 (36) ч.

К отказам в работе II степени относятся нарушения нормальной работы электрических сетей, в том числе:

– перерывы в электроснабжении потребителей, не являющиеся аварией 1 степени;

– повреждение некоторых видов оборудования;

– недовыполнение диспетчерского графика электрической нагрузки или оперативного задания диспетчера;

– автоматическое отключение или ошибочное отключение оборудования персоналом;

– обесточивание участков электросети напряжением ниже 6 кВ.

Под потребительским отключением понимают отключение оборудования из-за неправильных действий персонала потребителя.

Как показывает практика, даже наилучшая конструкция, совершенная технология и правильная эксплуатация не исключают полностью отказы.

Различают три характерных типа отказов, присущих любым объектам.

Отказы приработанные, обусловленные дефектами проектирования, изготовления, монтажа. Они в основном устраняются путем «отбраковки» при испытании или наладке объекта.

Доля этих отказов снижается по истечении периода приработки объекта.

Отказы внезапные (случайные), вызванные воздействием различных случайных факторов и характерные преимущественно для периода нормальной эксплуатации объекта. Особенностью таких отказов является невозможность их предсказания.

Отказы постепенные, происходящие в результате износа и старения объекта.

Долговечность работы системы можно увеличить за счет периодической замены наиболее ненадежных составляющих элементов.

Рассматриваемые здесь показатели применяются для оценки надежности как невосстанавливаемых (одноразового использования), так и подлежащих ремонту объектов, т.е. восстанавливаемых до появления первого отказа.

Вероятность безотказной работы P(t) - вероятность того, что в заданном интервале времени (0, t) в системе или элементе не произойдет отказ.

Статистически Р(t) определяется как отношение числа элементов N(t), безотказно проработавших до момента t, к первоначальному числу наблюдаемых элементов N(0):

Р(t)= N(t)/ N(0).

Число работоспособных в течение времени (0, t) элементов

N(t)= N(0)-n(0, t),

где n(0, t) – число отказавших за время (0, t) элементов.

Вероятность появления отказа Q(t) - вероятность того, что в заданном интервале времени (0, t) произойдет отказ.

Статистическая оценка

Q(t)= n(0, t)/N(0).

Таким образом, всегда имеет место соотношение

Р(t) +Q(t)=1.

Частота отказов а(t) - производная от вероятности появления отказа, означающая вероятность того, что отказ элемента произойдет за единицу времени (t, t+ ∆t).

a(t)= dQ(t)/dt -dP(t)dt

Для определения величины a(t) можно использовать статистическую оценку:

a(t)= n(t, ∆t ) , N (0) *∆t

где n(t, ∆t) – число элементов, отказавших в интервале времени от t до t+ ∆t.

Точность статистической оценки возрастает с увеличением первоначального числа наблюдаемых элементов и уменьшением временного интервала ∆t.

Частота отказов, вероятность безотказной работы и вероятность появления отказа связаны следующими зависимостями:

Р(t)=∫а(х)dx, Q(t)=∫a(x)dx

Различие между частотой и интенсивностью отказов в том, что первый показатель характеризует вероятность отказа за интервал (t, t+ ∆t) элемента, взятого из группы элементов произвольным образом, причем неизвестно, в каком состоянии (работоспособном или неработоспособном) находится выбранный элемент. Второй показатель характеризует вероятность отказа за тот же интервал времени элемента, взятого из группы оставшихся работоспособными к моменту t элементов.

Интенсивность отказов λ(t) – условная вероятность отказа после момента t за единицу времени ∆t при условии, что до момента tотказа элемента не было.

Интенсивность отказов связана с частотой отказов и вероятностью безотказной работы:

λ(t) =a(t)/P(t)

Так как P(t)≤1, то всегда выполняется соотношение λ (t)≥a(t).

Статистически интенсивность отказов определяется таким образом:

Для высоконадежных элементов и систем: если P(t) ≥0,99, то а(t)= λ((t). Поэтому в практических расчетах возможна при указанном условии взаимная замена а(t) и λ(t).

Вероятности безотказной работы в зависимости от интенсивности отказов и времени:

Р(t)=ехр[-∫λ(x)dx].

Изменение интенсивности отказов во времени

Типичная функция интенсивности отказов во времени (в течение срока службы объекта) имеет U-образный характер (Рисунок 2).

В начальный период I преобладают приработочные отказы. После него наступает наиболее продолжительный период нормальной эксплуатации II, в котором на объект воздействуют случайные факторы. Последние вызывают внезапные отказы, интенсивность которых в период нормальной эксплуатации практически не зависит от времени.

Рисунок 2. Интенсивность отказов во времени

В период старения и износа III в основном имеют место постепенные отказы, возникающие вследствие накопления ухудшений физико-химических свойств объекта. Для основных элементов системы электроснабжения период приработки длится до 3-5 лет. Процессы старения и износа проявляются для ВЛ на опорах из пропитанной древесины через 15-20 лет после ввода в эксплуатацию, для трансформаторов и КЛ - через 20-30 лет (в первую очередь за счет старения изоляции). Старение и износ коммутационной аппаратуры наступает через 40-50 лет. Обычно эта аппаратура морально устаревает раньше, нежели физически. В основном элементы электрических сетей высоконадежны. Время их безотказной работы значительно превышает время восстановления.

Средняя наработка на отказ (среднее время безотказной работы) Т представляет собой математическое ожидание наработки объекта до первого отказа. Этот показатель геометрически представляет собой площадь под кривой вероятности безотказной работы:

Т =∫P(t)dt .

Расчетные формулы для экспоненциального закона надежности

Учитывая, что для объектов энергосистемы интенсивность отказов в период нормальной эксплуатации практически неизменна, т.е. λ(t)=λ, соотношения между основными показателями надежности можно представить с учетом этого условия в более простой и наглядной форме:

P(t)=exp(- λt ),

Q(t)=1- exp(- λt ),

a(t)= 1-exp(- λt ).

Средняя наработка на отказ для экспоненциального закона принимает вид T=1/λ.

В таблице Таблица 3 приведены расчетные значения показателей надежности основных элементов системы электроснабжения.

Таблица 3. Расчетные значения показателей надежности основных элементов системы электроснабжения

| Элемент | Интенсивность отказов, год-1 | Среднее время восстановления ТВ, ч | Интенсивность преднамеренных отключений. год-1 | Среднее время обслуживания ТО, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздушная линия 35, 110 кВ одноцепная, на 1 км длины | 0.08 | 8 | 0.15 | 8 |
| Воздушная линия 35, 110 кВ двух цепная, на 1 км длины | 0.008 | 10 | 0.01 | 8 |
| Воздушная линия 6, 10 кВ одноцепная. на 1 км длины | 0,25 | 6 | 0.25 | 5.8 |
| Кабельная линия 6, 10 кВ на 1 км длины | 0.1 | 25 | 0.5 | 3 |
| Две кабельные линии в одной траншее, на 1 км длины | 0.05 | 15 | 0.05 | 3 |
| Воздушная линия 0,38 кВ, на 1 км длины | 0.2 | 4 | 0.3 | 5 |
| Трансформатор с высшим напряжением 35, 110 кВ | 0.03 | 30 | 0.4 | 22 |
| Трансформатор с высшим напряжением 6, 10 кВ | 0.035 | 8 | 0.3 | 8 |
| Ячейка выключателя 35, 110 кВ | 0.02 | 7 | 0.3 | 6 |
| Ячейка выключателя 6, 10 кВ внутренней установки | 0.015 | 6 | 0.2 | 6 |
| Ячейка выключателя 6, 10 кВ КРУП наружной установки | 0.05 | 5 | 0.3 | 5 |
| Ячейка отделителя (ОД) или коротко замыкателя (КЗ) 35, 110 кВ | 0.05 | 4 | 0.3 | 5 |
| Ячейка разъединителя 35, 110 кВ | 0.005 | 4 | 0.25 | 4 |
| Ячейка разъединителя 6, 10 кВ внутренней установки | 0.002 | 3 | 0.2 | 3.5 |
| Ячейка разъединителя 6, 10 кВ КРУП наружной установки | 0.01 | 3 | 0.2 | 3.5 |
| Ячейка предохранителя 6, 10 кВ | 0.05 | 2.5 | 0.2 | 3 |
| Линейный разъединитель 6. 10 кВ | 0.08 | 43 | - | - |
| Шины ОРУ 35, 110 кВ. на одно присоединение | 0.001 | 5 | 0.15 | 6 |
| Шины РУ 6. 10 кВ на одно присоединение | 0.001 | 4 | 0.16 | 5 |
| Сборка НН-0,4 кВ ТП | 0.007 | 4 | 0.2 | 5 |

Расчет показателей надежности для распределительных КТП 6/0,4 кВ с трансформаторами с высшим напряжением 6 кВ.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев:

Р(0,5)=exp(-0,035*0,5)=0,9827;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1-exp(-0,035 *0,5)=0,0173;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5)= λP(0,5)=0,035* 0,9827=0,03439;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,035=28,6 лет.

Расчет показателей надежности для ЛЭП ВЛ-6 кВ на 1 км длины.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев:

Р(0,5)=exp(-0,25*0,5)=0,8825;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1-exp(-0,25* 0,5)=0,1175;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5)= λP(0,5)=0,25* 0,8825=0,22063;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,25= 4 года.

Для оценки надежности объектов многоразового использования используются дополнительные показатели, учитывающие также процессы восстановления (ремонта) элементов (объектов).

Параметр потока отказов ω(t) - математическое ожидание числа отказов, происшедших за единицу времени, начиная с момента t при условии, что все элементы, вышедшие из строя, заменяются работоспособными, т. е. число наблюдаемых элементов сохраняется одинаковым в процессе эксплуатации.

Для экспоненциального закона надежности интенсивность и параметр потока отказов не зависят от времени и совпадают, т. е.

λ(t) =ω(t)=λ=ω=const .

Вероятность восстановления S(t) - вероятность того, что отказавший элемент будет восстановлен в течение заданного времени t, т. е. вероятность своевременного завершения ремонта.

0≤S(t)≤1,S(0)=0,S(∞)=1.

Для определения величины S(t) используется следующая статистическая оценка:

S(t)= Nв/ Nв (0),

где Nв (0) – число элементов, поставленных на восстановление в начальный момент времени t = 0; Nв – число элементов, время восстановления которых оказалось меньше заданного времени t, т. е. восстановленных на интервале (0,t).

Вероятность невосстановления (несвоевременного завершения ремонта) G(t)- вероятность того, что отказавший элемент не будет восстановлен в течение заданного времени t.

IX. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем электроснабжения

- 9.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей электроснабжения.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей электроснабжения на территории с. Киккиакки не запланированы.

9.2. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации распределительных пунктов и подстанций.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации распределительных пунктов и подстанций на территории с. Киккиакки не запланированы.

9.3. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения.

В связи с отсутствием планов по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы электроснабжения с. Киккиаки оценка величины необходимых капитальных вложений не приводится.

ТОМ 4. СЕЛО РАТТА

I. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии

  - Оказанием услуг по электроснабжению жилищного фонда села Ратта занимается организация ООО «Ямал-Энерго».

Система электроснабжения Красноселькупского района локализована и не имеет подключения к федеральной сетевой компании.

Дизельное топливо для работы электростанций завозится централизованно водным транспортом в навигационный период, что создает району энергетическую уязвимость и зависимость от нефтеперерабатывающих заводов и поставок топлива.

По состоянию на 01.01.2022 г. электроснабжение с. Ратта осуществляется от дизельной электростанции.

Здание дизельной электростанции (совмещённое здание) зарегистрировано по адресу: с. Ратта ул. Источная д.7.

- оборудовано дизельными генераторами:

- АД 315-Т400-1рм с двигателем ЯМЗ;

- АД 200-Т400-1рм с двигателем ЯМЗ;

- АД 200-Т400-2Р с двигателем ЯМЗ.

Три дизеля-генератора с установленной мощностью 0,715 МВт.

Дизели работают автономно, поочерёдно (установка на одной стальной раме отсутствует).

В категорию потребителей электроснабжения входят 100% всех потребителей села, в том числе:

-бюджетные организации;

-сторонние организации;

-население.

Общая протяжённость электрических сетей с. Ратта - 2,453 км.

1.2. Анализ существующей структуры электроснабжения напряжением 6-20 кВ.

Электроснабжение с. Ратта осуществляется по смешанной схеме, радиальной и магистральной, через распределительный пункт от которого осуществляется питание основной части потребителей.

1.3. Распределительные пункты (РП).

Характеристики оборудования распределительного пункта с. Ратта приведены в таблице Таблица 1.

Таблица 1. Характеристика оборудования распределительного пункта               с. Ратта

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Количество секций шин, шт | Количество разъединителей 6-10 кВ, шт | Количество выключателей нагрузки 6-10 кВ, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дизельная электростанция | 2006 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Дизельная электростанция | 2009 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Дизельная электростанция | 2006 | 3 | 2 | 2 |

1.4. Трансформаторные подстанции (ТП).

Трансформаторные подстанции на территории с. Ратта отсутствуют.

1.5. Линии, соединяющие центры питания (ЦП) с РП и ТП.

Система электроснабжения с. Ратта муниципального округа Красноселькупский район децентрализованная (изолированная энергосистема) и не имеет подключения к единой энергетической системе России.

Электроснабжение с. Ратта осуществляется по смешанной схеме, радиальной и магистральной, через распределительный пункт от которого осуществляется питание основной части потребителей.

Линии, соединяющие центры питания (ЦП) с ТП отсутствуют, электрические сети, соединяющие РП с потребителями представлены в электронной модели, являющейся неотъемлемой частью Схемы электроснабжения с. Ратта.

Характеристика воздушных линий электропередач в с. Ратта представлена в таблице Таблица 2.

Таблица 2. Характеристика воздушных линий электропередач с. Ратта

| № п/п | Напряжение в сети, кВ | Протяженность воздушных сетей (в одноцепном исполнении), км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 0,4 | 2,453 |

Схема электроснабжения с. Ратта представлена на рисунке Рисунок 1.

Рисунок 1. Схема электроснабжения с. Ратта

1.6. Линии, соединяющие ТП между собой.

Электроснабжение с. Ратта осуществляется по смешанной схеме, радиальной и магистральной, через распределительный пункт от которого осуществляется питание основной части потребителей.

Линии, соединяющие центры питания (ЦП) с ТП отсутствуют, электрические сети, соединяющие РП с потребителями представлены в электронной модели, являющейся неотъемлемой частью Схемыэлектроснабжения с. Ратта.

1.7. Питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории муниципального образования.

На территории с. Ратта отсутствуют питающие линии промышленных предприятий.

1.8. Резервы и дефициты ЦП и электроприемников потребителей.

На ДЭС в с. Ратта максимальная фактическая нагрузка в зимнее время составила 0,28 МВт. В настоящее время дизельный генератор АД 315-Т400-1рм с двигателем ЯМЗ обеспечивает электрической энергией потребителей села, оставшиеся дизельные генераторы работают поочередно и не могут обеспечить в полном объеме покрытие подключенной нагрузки, что в свою очередь приводит к частым отключениям. С учетом планируемого увеличения подключенной нагрузки в будущем покрытие нужд потребителей электростанция с существующим оборудованием обеспечить не сможет, для этого потребуется реконструкция с увеличением установленной мощности.

1.9. Безопасность и надежность систем электроснабжения.

Надежность – свойство, которое должно учитываться при исследовании, создании, функционировании и прогнозировании перспективного развития. Однако в отличие от элементной надежности пути обеспечения надёжности сложных систем не очевидны и в каждом отдельном случае обусловлены особенностями исследуемой системы. По мере усложнения систем становится более сложной и оценка их надёжности. Классические показатели надёжности элементов «простых» систем такие, как «среднее время безотказной работы», «вероятность безотказной работы в течение заданного промежутка времени» и целый ряд других, применительно ко многим «сложным» системам, лишены практического смысла.

Для сложной системы задача оценки надёжности формулируется в предположении известных, полученных статистическими методами характеристик интенсивности отказов её элементов и восстановлений в течение определённого времени: математического ожидания и дисперсии, закона распределения времени между отказами и др. В самом общем виде под отказом сложной системы понимается событие, когда выходной объём информации снижается до уровня, меньше допустимого. Однако известно, что многие сложные системы могут выполнять практически все свои функции при условии, что некоторая часть их элементов и связей между ними находится в нерабочем (или отличающемся в пределах допустимых норм от рабочего) состоянии.

Например, отказ отдельных элементов в системах энергетики может вообще не отразиться на работе потребителей. Но в этих случаях речь идет не об отказе системы, а лишь о возможном снижении показателей эффективности её работы.

Сосредоточивая внимание на самом факте отказа, классические единичные показатели надёжности часто не позволяют установить последствия отказа и влияние его на конечный эффект функционирования системы. Поэтому для выработки обоснованных рекомендаций по обеспечению требуемого уровня надёжности сложных систем необходимы научные исследования, соизмеримые по своим масштабам разработке основной идее построения системы. Относительно недавно появились предложения по прогнозированию уровня надёжности оказываемых услуг при управлении единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) и территориальными сетевыми организациями (ТСО) на основе комплексных показателей, применяемых зарубежными энергокомпаниями, где в качестве индикаторов системной надежности используются:

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – среднее число перерывов электроснабжения в расчёте на одного конечного потребителя (клиента), которые он испытывает в течение года

SAIFI=Ni/N

где:

Ni – число потребителей, для которых наблюдались перерывы (отказы) электроснабжения;

N – обще число потребителей энергокомпании.

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – индекс средней длительности перерывов (отключений) электроснабжения конечных потребителей в течение года

SAIDI=T/N

где Т – среднегодовое время простоя потребителей энергокомпании.

CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) – средняя продолжительность отключений в системе. В отдельных случаях – среднее время восстановления или среднее время простоя в течение года

CAIDI=SAIFI/SAIDI

RNRE (Relative Network Reconstruction Efficiency) – относительная эффективность реконструкции сети, характеризующая, насколько улучшится SAIFI после реконструкции по сравнению с ситуацией до реконструкции

RNRE=(1-SAIFI)/SAIFI(0)

где SAIFI(0) – среднее количество установившихся повреждений в год на одного потребителя до и после реконструкции соответственно.

ARAE (Average Recloser Fpplicftion Efficiency) – средняя эффективность применения реклоузеров, характеризующая среднюю эффективность применения реклоузеров, то есть, насколько удалось улучшить SAIFI каждого фидера реконструированной сети по сравнению с ситуацией до реконструкции в пересчёте на один реклоузер

ARAE=(RNRE-F)/R

где:

F – количество фидеров, входящих в реконструированную сеть,

R – количество установленных в процессе реконструкции реклоузеров.

СAIFI (Customer Average Interruption Frequency Index) – средняя частота отключения одного потребителя.

MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) – мгновенный индекс средней частоты отключений.

LOEE (Loss of Energy Expectation) – математическое ожидание годового объёма ограничений потребителей в электрической энергии из-за аварийных длительных ремонтов оборудования (см. EUE).

EUE (Expected Unserved Energy) – математическое ожидание годового объёма ограничений потребителей в электрической энергии М[ΔW] из-за аварийных длительных ремонтов оборудования (см. LOEE).

LOLE (Loss of Load Expectation) – ожидаемое число суток в году, когда происходит потеря нагрузки или среднее число суток в году, когда возникает дефицит мощности.

LOLH (Loss of Load Hours) – среднее число часов дефицита мощности или длительность потери нагрузки в часах.

LOLP (Loss of Load Probability) – вероятность потери нагрузки; вероятность дефицита мощности на малом (заданном) интервале времени, как правило, в период максимальной нагрузки

LOLP=PF/e

где:

PF – вероятность состояния отказа системы – доля времени, в течение которого система находится в состоянии отказа;

е – параметр модели.

LCOE (Levelized Cost of Electricity) – средняя расчётная (нормированная) себестоимость производства электроэнергии на протяжении жизненного цикла электростанции (включая все возможные инвестиции, затраты и доходы).

LOLD (Loss of Load Duration) – продолжительность потери нагрузки.

LOLF (Loss of Load Frequency) – частота потери нагрузки.

MTBFO (Mean time between forced outages) – среднее время между вынужденными отключениями.

Несмотря на множество предложенных показателей, они позволяют лишь в среднем оценить состояние СЭС на основе не всегда достаточной и достоверной ретроспективной информации. Применение их в целях оценки и (или) прогнозирования функционирования системы на более коротких интервалах, в разных режимах и при переменной структуре практически невозможно.

Но под надёжностью СЭС можно понимать и степень соответствия возможных или фактически достигнутых результатов B требуемым для выполнения стоящих перед ней задач. Тогда

R={B↓≤B≤B↑}

где R – событие, заключающееся в выполнении СЭС заданных функций (задач) в заданном объёме, с соблюдением всех установленных нормативов;

B↓ и B↑ – нижний и верхний пределы необходимого результата функционирования СЭС.

По выражению R оценивается надёжность одноцелевой (простой) системы или обобщённый результат функционирования многоцелевой системы (например, РГ, ВИЭ). Возможно также определение вероятности Р степени соответствия результатов требуемым для выполнения соответствующих задач:

P(R)=P{B↓≤B≤B↑}.

При необходимости оценки надёжности многоцелевой системы с представлением результатов выполнения каждой из n целей в отдельности, обобщённая надёжность СЭС может быть представлена как

B↓1≤B1≤B↑1

R=	B↓i≤Bi≤B↑i

B↓n≤Bn≤B↑n

где B↓i и B↑i – нижний и верхний пределы необходимого результата функционирования СЭС при решении i-й задачи;

Bi – возможный или фактический результат функционирования СЭС для выполнения i-й задачи.

Надёжность – составная часть и основная характеристика эффективности функционирования СЭС. Результат функционирования – группа случайных событий, число которых равно числу целей (задач) поставленных перед конкретной СЭС. Здесь возможен анализ следующих событий:

- выполнение СЭС всех n поставленных задач;

- выполнение СЭС ряда наиболее важных k<n задач;

- выполнение СЭС не менее заданного числа no<n задач и др.

Показатели надёжности могут быть определены вероятностями осуществления соответствующих событий: Pn; Pk; Pno<n, их математическим ожиданиями и дисперсиями, а при наличии достаточного количества информации – функциями распределения вероятностей результатов функционирования.

В общем виде формула R представляется как

B↓1≤B1≤B↑1

P(Rn)= P	  B↓i≤Bi≤B↑i

B↓n≤Bn≤B↑n

где P(Rn)=т – вероятность выполнения СЭС всех функций.

Проверка и подтверждение требований к результатам B функционирования СЭС осуществляется на основе нормативных значений соответствующих показателей надёжности. Правильность их выбора (критерий достоверности подтверждения надёжности СЭС) оценивается вероятностью

PR=(RФ≤RH)

где RH и RФ – нормативное и фактическое значения показателя надёжности.

Если RH* – функционал, значение которого соответствует показателю эффективности, вычисленному при условии, что отказы элементов имеют интенсивности, соответствующие заданным (расчётным) характеристикам, а RO – то, что все элементы абсолютно надёжны (интенсивности отказов элементов равны нулю), показатель надёжности сложной системы определится разностью

ΔRHO= RO- RH*,

откуда видно снижение эффективности системы из-за отказов её элементов по сравнению с идеальной системой, элементы которой абсолютно надёжны. Поскольку идеальной системы не существует, такая оценка эффективности может быть использована только для сравнения вариантов (по полноте и точности исходной информации, структурным особенностям, качеству управляющих алгоритмов и т. п.).

Безопасность – один из важнейших показателей качества и эффективности функционирования системы. Другие комплексные показатели, такие, как надёжность, стоимость могут в полной мере применяться для оценки того или иного варианта создания или функционирования системы, тогда как меры по обеспечению безопасности предпринимаются уже на этапе разработки системы. В последние годы термин «безопасность» получил широкое распространение, поскольку защита от многочисленных угроз всего населения Земли и отдельного индивидуума выходит на первое место в системе приоритетов человечества, потеснив проблемы повышения производительности труда и создания новых технологий.

Внутренняя безопасность – характеристика целостности системы, показатель ее гомеостаза. Она определяет способность системы поддерживать свое нормальное функционирование в условиях внешних и внутренних воздействий.

Внешняя безопасность – способность системы взаимодействовать со средой без нарушения гомеостаза. Другими словами, воздействие системы на среду не приводит к необратимым изменениям или нарушениям важнейших параметров, характеризующих состояние среды, принятое за допустимое.

Живучесть способность СЭС (подсистемы, объекта, элемента) в целом сохранять свойства, необходимые для выполнения требуемых функций, при наличии воздействий, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации. Это способность её полностью или в ограниченном объеме выполнять свои функции при нарушении работоспособного состояния и восстанавливать их полностью или частично за допустимый (нормированный) период времени. Для объектов электроэнергетики – это способность полностью или в ограниченном (договорном или нормированном) объёме выполнять свои функции при воздействиях, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации, а при нарушении работоспособного состояния – восстанавливать его за технологически допустимый период времени. Живучесть определяется также активной реакцией системы на возмущения за счёт рационально организованной структуры, выбором целесообразных режимов функционирования, не допускающих каскадного развития аварий, ограничивая глубину (тяжесть) отказа с возможностью массового нарушения режима электроснабжения потребителей.

Свойство управляемости заключается в приспособленности СЭС к предупреждению и обнаружению выхода значений параметров за допустимую область и возврату их в эту область средствами управления за конечный промежуток времени. Управляемость обеспечивает возможность эффективного управления режимом объекта энергетики, максимально возможную безотказность и восстанавливаемость его, что предполагает наличие достаточных ресурсов и технических средств для осуществления соответствующего управления.

Если при одном и том же внешнем воздействии (или при внутренних отказах элементов) управление системой возможно в вариантах (α, β,…, γ), то показатель эффективности системы определяется значениями функционала R, соответствующими вариантам управления Rα, Rβ,…, Rγ. Тогда определяется величина ΔRy α,β, представляющая сравнительную оценку вариантов управления α и β:

ΔRy α,β=Rα - Rβ

Для получения абсолютной оценки качества управления необходима информация об идеальном его варианте, при котором эффективность максимальна, но этот вариант (также, как и его показатели) в общем случае остаётся неизвестным.

Помеха – воздействие, искажающее сигнал, несущий полезную информацию и вызывающее нежелательное искажающее воздействие на электроустановку или на результаты измерений. Тогда помехозащищённость – способность ослаблять действие случайных или несанкционированных помех за счёт дополнительных средств защиты объекта для выполнения им своих функций в пределах технологических регламентов.

Если значение показателя эффективности R соответствует функционированию системы в условиях помех с заданными характеристиками RП*, а RO относится к работе системы без помех, показатель помехозащищённости определяется аналогично (ΔRHO) и показывает, насколько изменяется эффективность системы под влиянием помех с заданными параметрами

ΔRПO= RO- RП*

Устойчиво способность – свойство объекта энергетики непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени до выхода значений параметров за допустимую область без повреждения объекта. В теории устойчивость – характеристикой того, что стабильно и стремится сохранить своё равновесное состояние во времени. Устойчивость электрической системы – способность сохранять состояние равновесия в период нормального режима работы, при его возмущениях и в аварийных условиях, возвращаясь в исходный режим после снятия возмущений или режим близкий к нему, допустимый по условиям эксплуатации ЭЭС, если возмущающее воздействие не снято.

Экономичность – совокупность экономических характеристик объекта энергетики, его технологии, эксплуатации и организационно-технических структур, обеспечивающих экономическую целесообразность использования данного объекта в данных условиях. Научно обоснованный минимум суммарных инвестиционных и эксплуатационных расходов энергосистемы или её элементов (электростанций, электрических сетей и др.), включая ущерб от нарушений электроснабжения, представляют экономический критерий надежности. Экономическая эффективность повышения надежности электроснабжения потребителей определяется разностью изменения суммарного ущерба от отказов (или изменения режимов) в системе затрат на осуществление мероприятий по повышению надежности.

Среди множества свойств энергообъектов и влияния их на надёжность выделяются внешние (входные), внутренние и производные от них.

Внешние представляют собой:

- ресурсоёмкость, влияющую на надёжность через затраты ресурсов на её обеспечение;

- ресурсозависимость, характеризующую влияние ресурса (первичного энергоносителя) на создание, функционирование, развитие и ликвидацию (утилизацию) объекта энергетики, особенно в условиях хозяйственной, политической или другого вида нестабильности;

- ресурсообеспеченность, обеспечивающую гарантии поставки ресурса в условиях природных, техногенных, социально-экономических возмущений.

К свойству ресурсообеспеченности относится также обеспечение нормальных и аварийных режимов функционирования системы генерирующими мощностями, трудовыми и финансовыми ресурсами.

К основным внутренним свойствам объектов энергетики относятся: производительность, маневренность, инерционность, адаптивность, управляемость, надёжность, наблюдаемость, избыточность и ряд других.

В качестве выходного свойства объекта энергетики выступает технико-экономический ущерб как от внезапных и (или) плановых нарушений электроснабжения, так и от управления режимами генерации и потребления.

Вместе с тем, наряду с надёжностью уже рассматриваются вопросы живучести систем энергетики. В этих работах отмечалось, что в ЭЭС возрастает цена отдельных аварий и повышается её уязвимость в целом. Оценка живучести в значительной степени определяется стойкостью элементов (объектов) ЭЭС к внешним воздействиям и возможностями их восстановления.

Для обеспечения возможности управления структурой современные ЭЭС (СЭС) должны обладать свойством гибкости, которое рассматривается как способность с необходимой скоростью изменять свою структуру для обеспечения нормального развития, а также функционирования при возможных возмущениях и при оптимизации режимов функционирования.

Один из источников гибкости в СЭС – управление спросом. Это механизм изменения потребления электроэнергии конечными потребителями относительно их нормального профиля нагрузки в ответ на ценовые сигналы ЭЭС или прямые команды СО. Такими сигналами могут быть изменение цен на электроэнергию во времени; стимулирующие выплаты, предусмотренные для снижения потребления в периоды высоких цен оптового рынка в моменты, когда системная надёжность находится под угрозой. Управление спросом наряду с традиционной, распределённой и возобновляемой генерацией, а также накопителями энергии способно оказывать услуги по регулированию и восстановлению частоты, обеспечивая системную гибкость.

Усиление негативного влияния чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экономического и политического характера потребовали активизации исследований, связанных с обеспечением энергетической безопасности. Таким образом, сложилось пространство свойств ЭЭС, непосредственно связанных с надёжностью.

Создание, развитие и эксплуатация интеллектуальных ЭЭС с активноадаптивной сетью (ИЭС ААС) сопровождается массовым внедрением цифровых технологий, обеспечивающих функционирование большого количества датчиков сбора, обработки и информационного обмена по вертикальным и горизонтальным уровням ЭЭС, связанного с режимами сети, состоянием основного и вспомогательного оборудования. ИЭС ААС характеризуются наличием интеллектуальных систем оценки, текущей и прогнозирования будущей ситуации, быстродействующих автоматических и автоматизированных исполнительных органов управления элементами системы в реальном масштабе времени.

Для оценки безопасности и надёжности системы электроснабжения с. Ратта актуальных данных в необходимом объёме не предоставлено

1.10. Существующие технические и технологические проблемы в системах электроснабжения выделенного класса напряжения.

По данным инженерно-технического анализа были выявлены следующие технические и технологические проблемы в системе электроснабжения:

- незначительный износ сетей электроснабжения;

- использование ламп накаливания в местах общего пользования МЖК и других объектах ЖКХ.

II. Балансы производства и потребления электроэнергии

2.1. Фактический баланс потребления электрической энергии.

Фактические балансы потребления электрической энергии на территории с. Ратта с 2019 по 2021 годы представлены в таблице Таблица 3.

Таблица 3. Фактические балансы потребления электрической энергии на территории с. Ратта

| № п/п | Наименование показателя | Суммарное поступление за год, кВт×ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выработано (факт) | 887 220 | 923 141 | 991 692 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | 152 970 | 141 617 | 180 201 |
| 3 | Отпуск (факт), в т. ч.: | 734 260 | 781 524 | 811 491 |
| 3.1 | смежным сетевым организациям | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | полезный отпуск конечным потребителям | 666 980 | 699 480 | 723 622 |
| 4 | Потери (факт) | 67 270 | 82 044 | 87 869 |
|  | % | 9% | 10% | 11% |
| 5 | норматив потерь - % | 9,96 | 9,96 | 10,2 |

- 2.2. Структурный баланс электрической мощности.

В таблице Таблица 4 приведена структура потребления электрической энергии на территории с. Ратта с 2019 по 2021 годы.

Таблица 4. Структура потребления электрической энергии на территории с. Ратта с 2019 по 2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Суммарное поступление за год, кВт×ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | 811 060 | 830 688 | 791 876 |
| 1.1 | население, потребители, приравненные к населению | 546 660 | 567 781 | 551 460 |
| 1.2 | бюджетные организации | 79 710 | 87 833 | 77 984 |
| 1.3 | прочие потребители | 40 610 | 43 866 | 40 954 |
| 1.4 | внутрицеховые нужды | 144 080 | 131 208 | 121 478 |

2.3. Потери электрической энергии в сетях.

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях на территории с. Ратта с 2019 по 2021 годы представлены в таблице Таблица 5.

Таблица 5. Фактические потери электрической энергии в электрических сетях на территории с. Ратта с 2019 по 2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Суммарное поступление за год, кВт×ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Потери (факт) | 67 270 | 82 044 | 87 869 |
|  | % | 9% | 10% | 11% |
| 2 | норматив потерь - % | 9,96 | 9,96 | 10,2 |

2.4. Существующие нормативы потребления электрической энергии для населения в элементах территориального деления.

Существующие нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа (утверждены постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 04.08.2016 № 748-П) приведены в таблице Таблица 6.

Таблица 6. Существующие нормативы потребления электрической энергии для населения на территории с. Ратта

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество человек, проживающих в помещении |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 165 | 102 | 79 | 64 | 57 |
|  |  |  | 2 | 214 | 132 | 102 | 84 | 73 |
|  |  |  | 3 | 242 | 150 | 115 | 94 | 83 |
|  |  |  | 4 и более | 261 | 161 | 141 | 127 | 118 |
| 2. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 220 | 136 | 106 | 86 | 77 |
|  |  |  | 2 | 250 | 155 | 121 | 99 | 88 |
|  |  |  | 3 | 270 | 167 | 129 | 106 | 94 |
|  |  |  | 4 и более | 283 | 176 | 136 | 111 | 99 |
| 3. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными или электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 307 | 190 | 147 | 120 | 107 |
|  |  |  | 2 | 356 | 220 | 170 | 140 | 123 |
|  |  |  | 3 | 384 | 238 | 183 | 150 | 133 |
|  |  |  | 4 и более | 403 | 249 | 209 | 183 | 168 |
| 4. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными или электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 307 | 190 | 147 | 120 | 107 |
|  |  |  | 2 | 356 | 220 | 170 | 140 | 123 |
|  |  |  | 3 | 384 | 238 | 183 | 150 | 133 |
|  |  |  | 4 и более | 403 | 249 | 209 | 183 | 168 |
| 5. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 449 | 278 | 215 | 176 | 157 |
|  |  |  | 2 | 498 | 308 | 238 | 196 | 173 |
|  |  |  | 3 | 526 | 326 | 251 | 206 | 183 |
|  |  |  | 4 и более | 545 | 337 | 277 | 239 | 218 |
| 6. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 307 | 190 | 147 | 120 | 107 |
|  |  |  | 2 | 356 | 220 | 170 | 140 | 123 |
|  |  |  | 3 | 384 | 238 | 183 | 150 | 133 |
|  |  |  | 4 и более | 403 | 249 | 209 | 183 | 168 |
| 7. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными или электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 362 | 224 | 174 | 142 | 127 |
|  |  |  | 2 | 392 | 243 | 189 | 155 | 138 |
|  |  |  | 3 | 412 | 255 | 197 | 162 | 144 |
|  |  |  | 4 и более | 425 | 264 | 204 | 167 | 149 |
| 8. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 504 | 312 | 242 | 198 | 177 |
|  |  |  | 2 | 534 | 331 | 257 | 211 | 188 |
|  |  |  | 3 | 554 | 343 | 265 | 218 | 194 |
|  |  |  | 4 и более | 567 | 352 | 272 | 223 | 199 |

Существующие нормативы потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории с. Ратта (утверждены Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.08.2016 № 748-П) приведены в таблице Таблица 7.

Таблица 7. Существующие нормативы потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории с. Ратта

| N п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,97 |
| 2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 3,98 |
| 3. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период * | кВт·ч в месяц на кв. метр | - |
| 4. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода* | кВт·ч в месяц на кв. метр | - |
| 55 | Общежития, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт-ч в месяц на кв. метр | 1,97 |
| 66 | Общежития, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт-ч в месяц на кв. метр | 3,98 |

2.5. Существующая система коммерческого учета и планы по установке приборов учета.

На территории с. Ратта в системе электроснабжения учёт отпуска электрической энергии имеется на всех центрах питания,

Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома используются приборы учета класса точности 2,0 и выше.

В многоквартирных домах на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем установлены коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.

Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, с максимальной мощностью менее 670 кВт, используются приборы учета класса точности 1,0 и выше.

Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, используются приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 120 дней и более или включенные в систему учета.

Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, не ниже 0,5. Но также используются измерительные трансформаторы напряжения класса точности 1,0 для установки (подключения) приборов учета класса точности 2,0.

Приборы учета установлены на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств), а также в иных местах, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики приборы установлены в местах, максимально приближенных к границам балансовой принадлежности, в которых имеются технические возможности их установки. При этом для расчёта за потреблённую электрическую энергию учитываются потери на участке электрической сети от границы раздела балансовой принадлежности до местонахождения прибора учёта.

Доля поставки электрической энергии по приборам учета составляет 100%.

Сведения о планах по установке приборов учета на территории с. Ратта отсутствуют.

III. Электронная модель схемы электроснабжения

3.1. Универсальным инструментом разработки перспективных схем электроснабжения является их электронная модель.

Электронная модель схем электроснабжения – единая информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем электроснабжения, осуществления их оперативно-диспетчерского управления.

Задачи, решаемые электронной моделью:

- графическое представление объектов электроснабжения, с привязкой к топографической основе МО и полным описанием связности объектов;

- паспортизации объектов электроснабжения;

- описания единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных технологических запросов и отчетов по системе электроснабжения в административно-территориальных разрезах;

- расчетов режима сетей выше 1 до 35 кВ и компенсации токов замыкания на землю;

- расчетов токов короткого замыкания;

- расчета балансов электроснабжения;

- расчета показателей надежности;

- построения графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития.

3.2. Графическое представление существующих объектов системы электроснабжения с привязкой к топографической основе населенного пункта и полным описанием связности объектов.

Пример графического представления существующих объектов системы электроснабжения с привязкой к топографической основе населённого пункта представлен на рисунке Рисунок 1.

Рисунок 1. Пример графического представления существующих объектов системы электроснабжения с привязкой к топографической основе населённого пункта

3.3. Описание объектов существующей системы электроснабжения.

Электронная модель отражает объекты электрической сети по видам и с отражением их характеристик:

- трансформаторные подстанции (ТП), в том числе трансформаторы;

- распределительные пункты (РП);

- линии, соединяющие центры питания (ЦП) с РП и ТП;

- линии, соединяющие ТП между собой;

- питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории населенного пункта;

- распределительные сети, кроме ведомственных сетей и сетей промышленных предприятий;

- генераторы, реакторы, конденсаторы в электрических сетях;

- выключатели, выключатели нагрузки, разъединители ПС, ТП, РП и линий;

- оборудование релейной защиты и автоматики (РЗА), установленные на ПС, РП.

3.4. Составление шаблонов пользовательских форм (генератор форм электронных таблиц Microsoft Excel).

Шаблоны пользовательских форм в Excel построены с помощью VBA.

Можно создать форму в Excel, добавив в книгу элементы управления содержимым, такие как кнопки, флажки, списки и поля со списками. После этого можно заполнить эту форму в приложении Excel и при желании распечатать ее.

Шаг 1. Отображение вкладки «Разработчик».

В меню Excel выберите элемент Параметры.

В разделе Разработка выберите Представление.

В разделе Показывать на ленте установите флажок Вкладка «Разработчик».

Шаг 2. Добавление и форматирование элементов управления содержимым

На вкладке Разработчик выберите элемент управления, который хотите добавить.

На листе щелкните место, куда нужно вставить элемент управления.

Чтобы задать свойства элемента управления, щелкните его, удерживая нажатой клавишу CONTROL, и выберите пункт Формат элемента управления.

В окне Формат объекта задайте такие свойства элемента управления, как шрифт, выравнивание и цвет.

Повторите действия 1–4 для каждого добавляемого элемента управления.

Шаг 3. Защита листа, содержащего форму

В меню Сервис наведите указатель на пункт Защита и выберите команду Защитить лист.

Выберите нужные параметры защиты.

Сохраните и закройте книгу.

Шаг 4. Проверка формы

При необходимости вы можете проверить форму, прежде чем распространять ее.

Защитите форму, как указано в описании шага 3.

Откройте форму еще раз, заполните ее обычным способом и сохраните как копию.

3.5. Получение реестра объектов моделей.

В режиме работы окна семантической информации Ответ или База предусмотрен экспорт соответствующего набор записей в лист Microsoft Excel для последующего анализа.

Для экспорта данных в Microsoft Excel:

- в окне семантической информации на вкладке Ответ или База нажмите кнопку «Excel»;

- в диалоговом окне Экспорт в Microsoft Excel из списка Шаблоны отчетов выберите нужный шаблон, при экспорте в Excel используются либо такие же шаблоны, как и для печатных отчетов, либо шаблоны на основе файлов шаблонов Excel (формата xlt);

- если не устраивают существующие шаблоны, то нужно нажать кнопку Новый и создать новый шаблон;

- в строке Путь к книге Excel нажмите кнопку Обзор..., укажите полный путь до него, затем: для экспорта в книгу Excel из списка тип файла выберите Книга Excel (*.xls); для экспорта в электронную таблицу ODS из списка тип файла выберите Электронная таблица OpenOffice (*.ods);

- в строке Имя листа укажите имя листа, на котором будут размещены данные, например Лист1;

- нажмите кнопку «Сохранить», после чего ПРК начнет процедуру экспорта, о чем будет информировать индикатор процесса. Процедуру экспорта можно прервать, нажав кнопку «Отмена» на панели этого индикатора.

3.6. Получение сводных форм в виде электронных таблиц Microsoft Excel.

Имея исходную таблицу в формате EXCEL, для создания Сводной таблицы достаточно выделить любую ячейку исходной таблицы и в меню Работа с таблицами/ Конструктор/ Сервис выбрать пункт Сводная таблица.

В появившемся окне нажмем ОК, согласившись с тем, что Сводная таблица будет размещена на отдельном листе.

На отдельном листе появится заготовка Сводной таблицы и Список полей, размещенный справа от листа (отображается только когда активная ячейка находится в диапазоне ячеек Сводной таблицы).

В появившемся окне выбираем Названия строк Списка полей, для этого поставим галочку в Списке полей у необходимого поля (поле и столбец - синонимы)

Если ячейки столбца имеют текстовый формат, то они автоматически попадут в область Названия строк Списка полей

Если ячейки столбца имеют числовой формат, то они автоматически попадут в раздел Списка полей Значения.

Для добавления фильтра необходимы следующие действия:

- выделите любое значение Сводной таблицы, нажмите пункт меню Работа со сводными таблицами/ Параметры/ Действия/ Очистить/ Очистить все;

- ставим галочки в Списке полей у необходимых полей;

- переносим поле из области Названия строк Списка полей в область Фильтр отчета.

IV. Перспективные показатели потребления электроэнергии по разным категориям пользователей

4.1. В соответствии с пунктом 1 протокола от 08.11.2021 № 107 рабочей встречи Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхова и генерального директора АО "Почта России" М.А. Акимова в 2022-2023 годах планируется приобретение комплекта мобильного (инвентарного) здания для размещения отделения почтовой связи АО «Почта России» в с. Ратта Красноселькупского района.

Также согласно адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа в перспективе в селе Ратта в 2024 году планируется строительство объекта капитального строительства «Школа-интернат на 60 мест со спальным корпусом на 20 мест, с. Ратта Красноселькупского района». В текущем году ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» осуществляет корректировку проектно-сметной документации.

На текущий момент сведения о возможном подключении к централизованной системе электроснабжения отсутствуют, учитывая загруженность существующей электростанции, возможно устройство индивидуальных источников электрической энергии для вышеуказанных объектов.

В селе необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

4.2. Электрические нагрузки. Проектная схема.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов распределительной сети», утвержденных приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 29.07.1999 № 213. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для населенного пункта – 2170 кВт×ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по селу – 0,41 кВт/чел.

Максимальная нагрузка по с. Ратта на расчетный срок составит 0,295 МВт.

Годовой расход электроэнергии по с. Ратта составит на расчетный срок около 0,85 млн. кВт×ч.

Рост электрических нагрузок на сроки проектирования обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности, сельского хозяйства и общественно-деловой инфраструктуры.

Покрытие электрических нагрузок с. Ратта предусматривается от децентрализованной энергосистемы села, за счет существующей ДЭС.

V. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов электроснабжения

- 5.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству электрических сетях, обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки из зон с дефицитом в зоны с избытком электрических мощностей (использование существующих резервов).

Мероприятия по реконструкции и новому строительству электрических сетей, обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки из зон с дефицитом в зоны с избытком электрических мощностей не запланировано.

5.2. Зоны с дефицитом электрических мощностей на территории с. Ратта.

Зоны с дефицитом электрических мощностей на территории с. Ратта отсутствуют. В связи с этим реконструкция и новое строительство электрических сетей, обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки, не предусматривается.

5.3. Сведения об электрических сетях, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Информация об электрических сетях, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствует.

5.4. Сведения об электрических сетях, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки в зонах с дефицитом электрической мощности с перераспределением электрической мощности от действующих объектов системы электроснабжения.

Зоны с дефицитом электрических мощностей на территории с. Ратта отсутствуют. В связи с этим перераспределение электрической нагрузки не предусматривается.

5.5. Сведения об электрических сетях, предлагаемых к новому строительству для обеспечения нормативной надежности и безопасности электроснабжения.

Электросетевым хозяйством с. Ратта обеспечивается нормативная надёжность и безопасность электроснабжения. В связи с этим новое строительство электрических сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности электроснабжения потребителей не предусматривается.

5.6. Сведения об участках электрических сетей, обеспечивающих вывод электрической мощности от вновь строящихся и реконструируемых объектов системы электроснабжения.

Строительство и реконструкция объектов системы электроснабжения, от которых потребуется вывод электрической мощности, не предполагается.

5.7. Сведения о реконструируемых участках электрической сети с увеличением ее пропускной способности для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки.

Мероприятия по реконструкции участков электрической сети с увеличением их пропускной способности для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки на территории с. Ратта не требуется.

5.8. Сведения о реконструируемых участках электрической сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (при этом остаточный ресурс требуется определять по текущему состоянию).

В рамках проведения ежегодного капитального ремонта электросетевого хозяйства ООО «Ямал-Энерго» планируется замена участков электрических сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

5.9. Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами электроснабжения.

Автоматизированные системы управления электроснабжением (АСУЭ) выполняют функции дистанционного контроля и управления распределением электроэнергии на предприятии. Основной целью их создания является обеспечение бесперебойного, стабильного электроснабжения предприятия за счет:

- предоставления оперативному и диспетчерскому персоналу достоверной информации по текущим характеристикам сетей электроснабжения, состоянию и режимам работы энергетического оборудования электрических подстанций;

- реализации функций телеуправления объектами электроснабжения в дистанционном режиме;

- предупреждения ошибочных действий персонала, обеспечения своевременного и грамотного реагирования на предаварийные и аварийные ситуации;

- автоматического ведения журналов технологических событий и предоставления инструментов для просмотра и анализа аварийных осциллограмм, действий операторов, истории изменения контролируемых параметров.

Источниками эффективности применения автоматизированных систем управления электроснабжением являются:

- повышение надежности функционирования энергосистемы предприятия. Минимизация простоев технологического оборудования, связанных с перебоями электроснабжения и низким качеством электроэнергии;

- повышение качества планирования и управления потреблением электроэнергии. Увеличение коэффициента использования выделенного лимита мощности, минимизация штрафов за превышение лимитов;

- повышение прозрачности расчетов с субабонентами;

- предупреждение ошибочных действий эксплуатационного и оперативно-диспетчерского персонала. Минимизация последствий нештатных ситуаций;

- снижение трудозатрат на сбор первичной информации и формирование отчетных документов.

Структура автоматизированных систем управления электроснабжением

Нижний уровень систем АСУЭ образуют измерительные преобразователи тока и напряжения, средства технического учета электроэнергии, системы противоаварийной защиты и автоматики, иные устройства, обеспечивающие измерение и регулирование режимов работы оборудования электрической сети.

Первичные данные о состоянии и режимах работы подстанций, параметрах выработки и потребления электроэнергии поступают на устройства сбора, предварительной обработки, агрегирования телемеханической информации и данных технического учета электроэнергии, образующие средний уровень систем управления электроснабжением.

Агрегированные, предварительно обработанные данные с подстанций поступают на верхний уровень АСУЭ, на сервера подсистемы сбора и обработки технологической информации, сервера долговременного хранения данных и выводятся на экран коллективного использования в диспетчерской, а также на АРМ специалистов (энергодиспетчера, инженера-релейщика, специалистов службы главного энергетика и др.) в формате мнемосхем, графиков, диаграмм, таблиц, сводных панелей показателей, цифровых и текстовых табло.

5.10. Основные функциональные возможности систем управления электроснабжением.

Основное предназначение систем АСУЭ – обеспечить эффективное оперативно-диспетчерское управление объектами электроснабжения в нормальных, переходных и аварийных режимах. Поэтому, к числу их основных функций относятся:

- контроль параметров работы электрической сети и силового оборудования (значение токов, напряжений, мощностей, частоты и др.);

- контроль положения коммутационных аппаратов;

- контроль состояния основного и вспомогательного электрооборудования;

- контроль неэлектрических параметров функционирования подстанций (сигналы охранной и пожарной сигнализации, температурный режим на подстанции и др.);

- вычисление расчетных величин (расчет линейных напряжений и токов по фазным, 3Uo, 3Io. U2, I2 и др.);

- контроль и регистрация выхода измеряемых параметров за установленные границы, регистрация аварийных событий и нарушений;

- формирование сообщений предупредительной и аварийной сигнализации;

- изменение уставок работы оборудования, формирование и передача команд телеуправления на устройства нижнего оборудования;

- диагностика и самодиагностика комплекса технических средств системы: измерительных, регистрирующих и регулирующих устройств, линий связи, серверного оборудования;

- ведение архивов измеряемых и рассчитываемых значений, ведение журналов действий пользователя в системе;

- формирование технической, оперативной, эксплуатационной и отчетной документации;

- обмен информацией со смежными и внешними информационными системами.

В зависимости от задач Заказчика в системах управления электроснабжением может быть также реализована функциональность информационно-аналитических систем управления энергоэффективностью в части учета и анализа параметров потребления электрической энергии, в том числе:

- учёт потребления электроэнергии на различные нужды (потребление по отдельным производствам, цехам, участкам);

- сравнение потребления однотипных потребителей;

- анализ почасовых и сезонных профилей потребления;

- контроль над ростом и равномерным распределением нагрузок;

- контроль параметров по договорам энергоснабжения;

- оперативное планирование потребления электроэнергии;

- вычисление балансов электроэнергии, сравнение с проектными решениями, выявление нерационального использования и потерь электрической энергии.

В настоящее время у ООО «Ямал-Энерго» отсутствует автоматизированная система сбора, обработки и хранения показаний приборов учёта электроэнергии. Снятие расчетных и контрольных показаний происходит в ручном режиме, что приводит к рассогласованиям при сведении балансов вследствие разности временных промежутков снятия показаний.

5.11. Сведения об автоматической системе контроля и управления энергоресурсами (АСКУЭ).

АСКУЭ позволяет своевременно собирать данные по всем потребителям как по напряжению, так и по мощности. После этого автоматизированная программа обрабатывает всю собранную информацию и составляется подробный отчёт. Инженерно-технические работники проводят анализ, а также составляют прогноз на предстоящий период. Для этого выполнены ряд обязательных требований:

- на всех ключевых участках потребления электроэнергии установлены инновационные средства учёта — счётчики;

- абсолютно все поступающие от счётчиков цифровые сигналы хранятся в специальных блоках — сумматорах, с большой памятью;

- обустроены центры, где обрабатываться все полученные данные, которые оснащены компьютерами и современным программным обеспечением;

- вся система обвязана линиями связи, при помощи которых все отчёты отправляются потребителям и подотчётным предприятиям.

Структурная схема АСКУЭ разделена на три общих блока. Блок под номером один включает в себя мощные агрегаты для учёта энергии, представленные индукционными или же электронными электросчётчиками. Такие приборы установлены исключительно у потребителей. Если же вмонтирован инновационный счётчик, то сбор необходимой информации осуществляется через встроенный порт связи.

На сегодняшний день основной процент приборов комплектуется на заводе мощным интерфейсом для включения в АСКУЭ. Если используется счётчик старого образца - индукционный, то специалисты ЭСО дополнительно оснащают его считывающим устройством, за счёт этого происходит передача данных.

Второй блок выполняет все функции связи. Показания, которые были удачно собраны ещё на первом этапе, надёжно защищены от взлома мошенниками и передаются несколькими способами:

- через обычные телефонные линии связи;

- передача по Интернету;

- мобильная связь разных стандартов (3G, GPRS, Wi-Fi).

Совокупность всех существующих способов для гарантированной безотказной работы системы.

Третий блок сочетает в себе специализированные средства компьютерной обработки полученных данных.

На этом этапе вся собранная информация обрабатывается и анализируется. С технической стороны третий блок обязательно состоит из мощного сервера или же компьютера с актуальным программным обеспечением.

В настоящее время у ООО «Ямал-Энерго» отсутствует автоматизированная система сбора, обработки и хранения показаний приборов учёта электроэнергии. Снятие расчетных и контрольных показаний происходит в ручном режиме, что приводит к рассогласованиям при сведении балансов вследствие разности временных промежутков снятия показаний

VI. Перспективные балансы производства и потребления электроэнергии

Перспективные балансы производства и потребления электроэнергии на территории с. Ратта приведены в таблице Таблица 9.

Таблица 9. Перспективные балансы производства и потребления электроэнергии на территории с. Ратта

| № п/п | Наименование показателя | Суммарное поступление за год, кВт×ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выработано (факт) | 991 692 | 848 170 | 854 098 | 854 098 | 854 098 | 854 098 | 854 098 | 854 098 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | 180 201 | 123 952 | 129 880 | 129 880 | 129 880 | 129 880 | 129 880 | 129 880 |
| 3 | Отпуск (факт), в т.ч.: | 811 491 | 724 219 | 724 218 | 724 218 | 724 218 | 724 218 | 724 218 | 724 218 |
| 3.1 | смежным сетевым организациям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | 723 622 | 670 399 | 670 398 | 670 398 | 670 398 | 670 398 | 670 398 | 670 398 |
| 3.2.1 | население, потребители, приравненные к населению | 603 779 | 551 461 | 551 460 | 551 460 | 551 460 | 551 460 | 551 460 | 551 460 |
| 3.2.2 | бюджетные организации | 74 616 | 77 984 | 77 984 | 77 984 | 77 984 | 77 984 | 77 984 | 77 984 |
| 3.2.3 | прочие потребители и внутрицеховые нужды | 45 227 | 40 954 | 40 954 | 40 954 | 40 954 | 40 954 | 40 954 | 40 954 |
| 4 | Потери (факт) | 87 869 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 |
|  | % | 11% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |

- VII. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов электроснабжения

При проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

Технические решения при строительстве объектов электроэнергетики должны соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил, государственных стандартов и обеспечивать безопасную для жизни людей и щадящую для окружающей среды эксплуатацию объектов.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

– электрических сетей;

– линий и сооружений связи;

– систем газоснабжения;

– магистральных трубопроводов;

– автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземных и подводных кабельных линий электропередачи.

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160).

Введение таких правил обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека.

Так, по информации Центра электромагнитной безопасности, в соответствии с результатами проведённых исследований, установлено, что у людей, проживающих вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, могут возникать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, нейрогормональной и эндокринной систем, нарушаться обменные процессы, иммунитет и воспроизводительная функции. Поэтому, чем дальше от источников электромагнитного поля находится строение, тем лучше. В то же время существуют такие зоны, где строительство категорически запрещено.

Дальность распространения электромагнитного поля (и опасного магнитного поля) от ЛЭП напрямую зависит от её мощности.

Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СНиП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.

Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

- 2 метра – для ВЛ ниже 1кВ;

- 10 метров – для ВЛ 1- 20 кВ;

- 15 метров – для ВЛ 35 кВ;

- 20 метров – для ВЛ 110 кВ;

- 25 метров – для ВЛ 150-220 кВ;

- 30 метров – для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ;

- 40 метров – для ВЛ 750 кВ;

- 55 метров – для ВЛ 1150 кВ;

- 100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).

Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.

Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров.

Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.

Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических подстанций.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:

– производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений;

– осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур;

– размещать автозаправочные станции;

– загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ;

– устраивать свалки снега, мусора и грунта;

– складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь;

– устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Нарушение требований «Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь следующую административную ответственность:

– физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;

– юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, необходимо соблюдать санитарные разрывы вдоль линий электропередач.

VIII. Оценка надежности и безопасности системы электроснабжения

8.1. Под надежностью системы электроснабжения необходимо понимать вероятность того, что устройство или система будут в полном объеме выполнять свои функции в течение заданного промежутка времени или при заданных условиях работы.

8.2. Линии электропередачи (ЛЭП).

Самым ненадежным элементом систем электроснабжения являются ЛЭП из-за их большой протяженности и влияния на них большого числа различных внешних воздействий. В сетях населенных пунктов по статистике около 90-95 % отключений приходятся на долю ЛЭП.

Отказом линии электропередачи называется всякое вынужденное отключение при ее повреждениях.

Различают устойчивые повреждения воздушных линий (опоры, провода, изоляторы) и неустойчивые (самовосстанавливающиеся). Последние ликвидируются путем успешного действия устройств автоматического повторного включения (АПВ) или ручного включения.

Основными причинами повреждения воздушных линий (ВЛ) являются:

– грозовые перекрытия изоляции;

– гололедно-изморозевые отложения;

– ветровые нагрузки;

– вибрация и пляска проводов;

– возгорание деревянных опор;

– ослабление прочности деталей опор;

– повреждение опор и проводов автотранспортом и др.

Внешние воздействия приводят к перекрытию изоляции, разрушению изоляторов, обрыву проводов, падению опор.

Повреждения ВЛ возможны и в нормальных условиях работы из-за:

– превышения фактических электрических нагрузок расчетных значений;

– дефектов, возникших при изготовлении опор, проводов, изоляторов;

– неправильного применения типов проводов, опор, изоляторов по природноклиматическим зонам;

– нарушения правил монтажа и сооружения ВЛ;

– недостатков эксплуатации (несоблюдения сроков и объемов проверок, текущих и капитальных ремонтов).

8.3. Силовые трансформаторы.

Этот вид оборудования повреждается значительно реже, чем линии электропередачи, однако его отказ ведет к более тяжким последствиям, и восстановление работоспособности требует длительного времени.

Основные причины повреждения силовых трансформаторов:

– повреждение изоляции обмоток трансформатора из-за дефектов конструкции и изготовления, а также из-за воздействия внешних перенапряжений в сети и токов короткого замыкания;

– повреждение переключателей (в основном регулируемых под нагрузкой), обусловленное конструктивными и технологическими дефектами;

– повреждение вводов, в основном при воздействии внешних перенапряжений в сети (перекрытие внешней или внутренней изоляции, механические повреждения, некачественные контактные соединения).

Ремонт трансформаторов больших габаритов производится на месте. Он требует, как правило, выемки керна трансформатора, применения подъемных механизмов и может длиться несколько суток.

Ремонт трансформаторов малых габаритов на напряжение 6-20 кВ производится централизованно в мастерских предприятий электрических сетей.

Основные способы повышения надежности эксплуатации трансформаторов:

– тщательная приемка в эксплуатацию с выполнением контрольных испытаний;

– периодические осмотры и проверки в процессе эксплуатации с соблюдением требуемых сроков и объема испытаний;

– соблюдение режимов работы трансформаторов, не допускающих значительной перегрузки в течение длительного времени;

– установка в сети средств снижения мощности коротких замыканий (реакторов) и величины перенапряжений (разрядников).

8.4. Коммутационные электрические аппараты.

Отказы коммутационных аппаратов (автоматических выключателей, разъединителей, короткозамыкателей, отделителей) происходят при отключении коротких замыканий, выполнении ими различных операций, а также в стационарном состоянии.

Основная причина повреждений коммутационных аппаратов – механические повреждения, связанные с несовершенством конструкции, нарушением технологии изготовления или правил эксплуатации. Среди них следует выделить дефекты контактных соединений, неполадки в электроприводе, повреждения из-за ошибочных действий персонала, а также отказы при выполнении операций включения из-за некачественной регулировки, настройки или вследствие обледенения.

Электрические повреждения коммутационных аппаратов вызываются перекрытием изоляции при внешних и внутренних перенапряжениях, пробоем внутрибаковой изоляции выключателей и пр.

Имеют большую повреждаемость линейные разъединители 6-10 кВ из-за недостатков их конструктивного исполнения.

Для короткозамыкателей причиной отказов могут быть также самопроизвольные включения, а для отделителей – отказы в бестоковую паузу.

К отказам предохранителей относятся их повреждения, а также неселективные и ложные срабатывания.

8.5. Релейная защита и автоматика.

Отказами устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) являются:

– отказы в срабатывании при наличии требования (команды) на срабатывание;

– ложные срабатывания при отсутствии требования (команды) на срабатывание;

– срабатывания при несоответствии командного импульса, то есть неселективные срабатывания.

Причиной этих отказов являются повреждения элементов (резисторов, диодов, транзисторов, тиристоров, конденсаторов, реле), из которых состоят схемы РЗА.

Для резисторов и полупроводниковых приборов характерен отказ типа «обрыв» (до 90%), для конденсаторов – типа «короткое замыкание» (до 80%).

Пайки, печатный монтаж из-за плохого их выполнения имеют до 95% отказов типа «обрыв».

Основным источником отказов реле является контактная система, а причиной отказов - разрегулировка контактов, их сваривание, образование на их поверхности непроводящих пленок из-за коррозии, загрязнения, эрозии.

Для маломощных реле характерны отказы из-за ложных срабатываний под действием вибрационных и ударных нагрузок.

Различают два вида отказов:

– отказ в работоспособности объекта;

– отказ в электроснабжении, т.е., отказ функционирования.

При анализе надежности системы электроснабжения имеют в виду два процесса:

– изменение уровня функционирования;

– изменение уровня способности выполнять заданные функции в заданном объеме, т.е. изменение спроса электроэнергии потребителем.

Возникновение отказа работоспособности объекта не всегда влечет за собой отказ в электроснабжении и, наоборот, отказ в электроснабжении потребителя не всегда вызывается отказом работоспособности объекта.

Разделение отказов на полные и частичные отражает то, что система электроснабжения и ее части являются объектами с изменяющимся уровнем эффективности функционирования.

Например, при повреждении секционированной ЛЭП отключается только часть линии, что означает частичный отказ ЛЭП. Ограниченное и некачественное электроснабжение является типичным отказом функционирования системы в отличие от полного перерыва электроснабжения потребителя (полного отказа).

8.6. Классификация отказов.

По продолжительности различают следующие отказы в электроснабжении:

– длительные перерывы в электроснабжении потребителей, вызываемые многочисленными повреждениями в системе электроснабжения, например, гололедноветровыми разрушениями опор и проводов ЛЭП (на период до нескольких суток);

– прекращение питания потребителей на время восстановления работоспособности отказавшего элемента линии (от 4 до 24 ч.);

– прекращение питания потребителей на время, необходимое для включения резервного элемента вручную оперативно-выездными бригадами предприятий электрических сетей (от 1,5 до 6 ч.);

– прекращение питания потребителей на время оперативных переключений, выполняемых дежурным персоналом на подстанциях (несколько минут);

– кратковременные перерывы питания потребителей на время автоматического ввода резервного питания (АВР) или автоматического отключения поврежденного участка сети (несколько секунд).

С точки зрения информативности отказы бывают:

– внезапные, когда потребитель не получает никакой информации об отказе;

– внеплановые, сведения о которых поступают потребителю незадолго до момента отключения;

– плановые, о которых потребитель предупреждается заблаговременно.

Критериями отказов являются их признаки (проявления), позволяющие установить факт нарушения работоспособного состояния. Они приводятся в нормативно-технической документации на объекты энергетики.

В зависимости от характеристики нарушения, степени повреждения и их последствий учитываются:

– аварии;

– отказы в работе 1 степени;

– отказы в работе II степени;

– потребительские отключения.

Аварии бывают станционные, электросетевые, теплосетевые, системные.

На предприятиях электрической сети аварией считается нарушение нормальной работы электрической сети напряжением 6 кВ и выше, вызвавшее:

– перерыв электроснабжения одного и более потребителей I категории, имеющих питание от двух независимых источников, на срок, превышающий время действия устройств АПВ или АВР;

– перерыв электроснабжения потребителей I категории при несоответствии схемы питания требованиям Правил устройств электроустановок (ПУЭ), то есть не обеспеченным электроснабжением от двух независимых источников питания, на срок более 2,5 ч, а для сельскохозяйственных потребителей – более 10 ч;

– перерыв электроснабжения одного и более потребителей II категории на срок более 2,5 ч; а для сельскохозяйственных потребителей II категории – более 10 ч;

– перерыв электроснабжения одного и более потребителей III категории на срок более 24 ч;

– недоотпуск электроэнергии потребителям в размере 20 тыс. кВт∙ч и более независимо от длительности перерыва электроснабжения;

– разрушение силового трансформатора мощностью 10 МВА и более, если восстановление его невозможно или нецелесообразно;

– повреждение ВЛ 110 кВ и выше, требующее восстановления в течение 24 ч, а также повреждение КЛ 110 кВ, требующее восстановления в течение 36 ч;

– пожар на подстанции с высшим напряжением 110 кВ и выше, вызвавший ее обесточивание на срок 8 ч и более.

Системными авариями считаются:

– нарушение устойчивости работы энергосистемы и разделение ее на части, вызвавшее отключение потребителей на общую мощность более 5 % от нагрузки энергосистемы;

– работы энергосистемы с частотой ниже 49,5 Гц длительностью более 1 ч;

– многочисленные отключения или повреждения ЛЭП напряжением 6 кВ и выше из-за стихийного явления, приведшие к отключению потребителей на общую мощность более 10 % нагрузки энергосистемы.

Отказом в работе I степени являются:

– нарушение нормальной работы электрической сети, вызвавшее перерыв электроснабжения одного и более потребителей I категории при несоответствии схемы их питания требованиям ПУЭ либо одного и более потребителей II категории на срок от 0,5 до 2,5 ч, а для сельскохозяйственных потребителей - от 2 до 10 ч; одного и более потребителей III категории на срок от 8 до 24 ч; недоотпуск электроэнергии потребителям от 5 до 20 тыс. кВт.ч;

– повреждение основного электрооборудования сетей, требующее восстановительного ремонта в установленные сроки;

– повреждение ВЛ или КЛ 35 (110) кВ, требующее восстановительного ремонта в срок до 24 (36) ч.

К отказам в работе II степени относятся нарушения нормальной работы электрических сетей, в том числе:

– перерывы в электроснабжении потребителей, не являющиеся аварией 1 степени;

– повреждение некоторых видов оборудования;

– недовыполнение диспетчерского графика электрической нагрузки или оперативного задания диспетчера;

– автоматическое отключение или ошибочное отключение оборудования персоналом;

– обесточивание участков электросети напряжением ниже 6 кВ.

Под потребительским отключением понимают отключение оборудования из-за неправильных действий персонала потребителя.

Как показывает практика, даже наилучшая конструкция, совершенная технология и правильная эксплуатация не исключают полностью отказы.

Различают три характерных типа отказов, присущих любым объектам.

Отказы приработанные, обусловленные дефектами проектирования, изготовления, монтажа. Они в основном устраняются путем «отбраковки» при испытании или наладке объекта.

Доля этих отказов снижается по истечении периода приработки объекта.

Отказы внезапные (случайные), вызванные воздействием различных случайных факторов и характерные преимущественно для периода нормальной эксплуатации объекта. Особенностью таких отказов является невозможность их предсказания.

Отказы постепенные, происходящие в результате износа и старения объекта.

Долговечность работы системы можно увеличить за счет периодической замены наиболее ненадежных составляющих элементов.

Рассматриваемые здесь показатели применяются для оценки надежности как невосстанавливаемых (одноразового использования), так и подлежащих ремонту объектов, т.е. восстанавливаемых до появления первого отказа.

Вероятность безотказной работы P(t) - вероятность того, что в заданном интервале времени (0, t) в системе или элементе не произойдет отказ.

Статистически Р(t) определяется как отношение числа элементов N(t), безотказно проработавших до момента t, к первоначальному числу наблюдаемых элементов N(0):

Р(t)= N(t)/ N(0).

Число работоспособных в течение времени (0, t) элементов

N(t)= N(0)-n(0, t),

где n(0, t) – число отказавших за время (0, t) элементов.

Вероятность появления отказа Q(t) - вероятность того, что в заданном интервале времени (0, t) произойдет отказ.

Статистическая оценка

Q(t)= n(0, t)/N(0).

Таким образом, всегда имеет место соотношение

Р(t) +Q(t)=1.

Частота отказов а(t) - производная от вероятности появления отказа, означающая вероятность того, что отказ элемента произойдет за единицу времени (t, t+ ∆t).

a(t)= dQ(t)/dt -dP(t)dt

Для определения величины a(t) можно использовать статистическую оценку:

a(t)= n(t, ∆t ) , N (0) *∆t

где n(t, ∆t) – число элементов, отказавших в интервале времени от t до t+ ∆t.

Точность статистической оценки возрастает с увеличением первоначального числа наблюдаемых элементов и уменьшением временного интервала ∆t.

Частота отказов, вероятность безотказной работы и вероятность появления отказа связаны следующими зависимостями:

Р(t)=∫а(х)dx, Q(t)=∫a(x)dx

Различие между частотой и интенсивностью отказов в том, что первый показатель характеризует вероятность отказа за интервал (t, t+ ∆t) элемента, взятого из группы элементов произвольным образом, причем неизвестно, в каком состоянии (работоспособном или неработоспособном) находится выбранный элемент. Второй показатель характеризует вероятность отказа за тот же интервал времени элемента, взятого из группы оставшихся работоспособными к моменту t элементов.

Интенсивность отказов λ(t) – условная вероятность отказа после момента t за единицу времени ∆t при условии, что до момента tотказа элемента не было.

Интенсивность отказов связана с частотой отказов и вероятностью безотказной работы:

λ(t) =a(t)/P(t)

Так как P(t)≤1, то всегда выполняется соотношение λ (t)≥a(t).

Статистически интенсивность отказов определяется таким образом:

Для высоконадежных элементов и систем: если P(t) ≥0,99, то а(t)= λ((t). Поэтому в практических расчетах возможна при указанном условии взаимная замена а(t) и λ(t).

Вероятности безотказной работы в зависимости от интенсивности отказов и времени:

Р(t)=ехр[-∫λ(x)dx].

Изменение интенсивности отказов во времени

Типичная функция интенсивности отказов во времени (в течение срока службы объекта) имеет U-образный характер (Рисунок 2).

В начальный период I преобладают приработочные отказы. После него наступает наиболее продолжительный период нормальной эксплуатации II, в котором на объект воздействуют случайные факторы. Последние вызывают внезапные отказы, интенсивность которых в период нормальной эксплуатации практически не зависит от времени.

Рисунок 2. Интенсивность отказов во времени

В период старения и износа III в основном имеют место постепенные отказы, возникающие вследствие накопления ухудшений физико-химических свойств объекта. Для основных элементов системы электроснабжения период приработки длится до 3-5 лет. Процессы старения и износа проявляются для ВЛ на опорах из пропитанной древесины через 15-20 лет после ввода в эксплуатацию, для трансформаторов и КЛ - через 20-30 лет (в первую очередь за счет старения изоляции). Старение и износ коммутационной аппаратуры наступает через 40-50 лет. Обычно эта аппаратура морально устаревает раньше, нежели физически. В основном элементы электрических сетей высоконадежны. Время их безотказной работы значительно превышает время восстановления.

Средняя наработка на отказ (среднее время безотказной работы) Т представляет собой математическое ожидание наработки объекта до первого отказа. Этот показатель геометрически представляет собой площадь под кривой вероятности безотказной работы:

Т =∫P(t)dt .

Расчетные формулы для экспоненциального закона надежности

Учитывая, что для объектов энергосистемы интенсивность отказов в период нормальной эксплуатации практически неизменна, т.е. λ(t)=λ, соотношения между основными показателями надежности можно представить с учетом этого условия в более простой и наглядной форме:

P(t)=exp(- λt ),

Q(t)=1- exp(- λt ),

a(t)= 1-exp(- λt ).

Средняя наработка на отказ для экспоненциального закона принимает вид T=1/λ.

В таблице Таблица 10 приведены расчетные значения показателей надежности основных элементов системы электроснабжения.

Таблица 10. Расчетные значения показателей надежности основных элементов системы электроснабжения

| Элемент | Интенсивность отказов, год-1 | Среднее время восстановления ТВ, ч | Интенсивность преднамеренных отключений. год-1 | Среднее время обслуживания ТО, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздушная линия 35, 110 кВ одноцепная, на 1 км длины | 0.08 | 8 | 0.15 | 8 |
| Воздушная линия 35, 110 кВ двух цепная, на 1 км длины | 0.008 | 10 | 0.01 | 8 |
| Воздушная линия 6, 10 кВ одноцепная. на 1 км длины | 0,25 | 6 | 0.25 | 5.8 |
| Кабельная линия 6, 10 кВ на 1 км длины | 0.1 | 25 | 0.5 | 3 |
| Две кабельные линии в одной траншее, на 1 км длины | 0.05 | 15 | 0.05 | 3 |
| Воздушная линия 0,38 кВ, на 1 км длины | 0.2 | 4 | 0.3 | 5 |
| Трансформатор с высшим напряжением 35, 110 кВ | 0.03 | 30 | 0.4 | 22 |
| Трансформатор с высшим напряжением 6, 10 кВ | 0.035 | 8 | 0.3 | 8 |
| Ячейка выключателя 35, 110 кВ | 0.02 | 7 | 0.3 | 6 |
| Ячейка выключателя 6, 10 кВ внутренней установки | 0.015 | 6 | 0.2 | 6 |
| Ячейка выключателя 6, 10 кВ КРУП наружной установки | 0.05 | 5 | 0.3 | 5 |
| Ячейка отделителя (ОД) или коротко замыкателя (КЗ) 35, 110 кВ | 0.05 | 4 | 0.3 | 5 |
| Ячейка разъединителя 35, 110 кВ | 0.005 | 4 | 0.25 | 4 |
| Ячейка разъединителя 6, 10 кВ внутренней установки | 0.002 | 3 | 0.2 | 3.5 |
| Ячейка разъединителя 6, 10 кВ КРУП наружной установки | 0.01 | 3 | 0.2 | 3.5 |
| Ячейка предохранителя 6, 10 кВ | 0.05 | 2.5 | 0.2 | 3 |
| Линейный разъединитель 6. 10 кВ | 0.08 | 43 | - | - |
| Шины ОРУ 35, 110 кВ. на одно присоединение | 0.001 | 5 | 0.15 | 6 |
| Шины РУ 6. 10 кВ на одно присоединение | 0.001 | 4 | 0.16 | 5 |
| Сборка НН-0,4 кВ ТП | 0.007 | 4 | 0.2 | 5 |

Расчет показателей надежности для распределительных КТП 6/0,4 кВ с трансформаторами с высшим напряжением 6 кВ.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев:

Р(0,5)=exp(-0,035*0,5)=0,9827;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1-exp(-0,035 *0,5)=0,0173;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5)= λP(0,5)=0,035* 0,9827=0,03439;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,035=28,6 лет.

Расчет показателей надежности для ЛЭП ВЛ-6 кВ на 1 км длины.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев:

Р(0,5)=exp(-0,25*0,5)=0,8825;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1-exp(-0,25* 0,5)=0,1175;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5)= λP(0,5)=0,25* 0,8825=0,22063;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,25= 4 года.

Для оценки надежности объектов многоразового использования используются дополнительные показатели, учитывающие также процессы восстановления (ремонта) элементов (объектов).

Параметр потока отказов ω(t) - математическое ожидание числа отказов, происшедших за единицу времени, начиная с момента t при условии, что все элементы, вышедшие из строя, заменяются работоспособными, т. е. число наблюдаемых элементов сохраняется одинаковым в процессе эксплуатации.

Для экспоненциального закона надежности интенсивность и параметр потока отказов не зависят от времени и совпадают, т. е.

λ(t) =ω(t)=λ=ω=const .

Вероятность восстановления S(t) - вероятность того, что отказавший элемент будет восстановлен в течение заданного времени t, т. е. вероятность своевременного завершения ремонта.

0≤S(t)≤1,S(0)=0,S(∞)=1.

Для определения величины S(t) используется следующая статистическая оценка:

S(t)= Nв/ Nв (0),

где Nв (0) – число элементов, поставленных на восстановление в начальный момент времени t = 0; Nв – число элементов, время восстановления которых оказалось меньше заданного времени t, т. е. восстановленных на интервале (0,t).

Вероятность невосстановления (несвоевременного завершения ремонта) G(t)- вероятность того, что отказавший элемент не будет восстановлен в течение заданного времени t.

IX. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем электроснабжения

9.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей электроснабжения.

В рамках проведения ежегодного капитального ремонта электросетевого хозяйства ООО «Ямал-Энерго» планируется капитальный ремонт объектов систем электроснабжения.

9.2. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации распределительных пунктов и подстанций.

В рамках реализации различных муниципальных программ в ближайшие годы планируется увеличение потребляемой электрической энергии, с учетом отсутствия резерва мощности на существующей электрической станции в 2023 году планируется приобретение трех дизель-генераторов мощностью по 400 кВт, которые будут установлены на существующей электростанции.

9.3. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения на территории с. Ратта произведена на основании данных реализации различных муниципальных программ и средств, включаемых в тариф электроэнергии, в рамках проведения ежегодного капитального ремонта.

В таблице Таблица 11 приведены сведения о величине необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения

Таблица 11. Сведения о величине необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения

| Наименование мероприятия | График реализации проекта, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 2021 (факт) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Приобретение трех дизель-генераторов мощностью 400 кВт каждый для нужд ООО "Ямал-Энерго" | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт электросетевого хозяйства ООО "Ямал-Энерго" в рамках проведения ежегодного капитального ремонта | 31 832,65 | 1 328,30 | 1 371,57 | 1 416,24 | 1 462,36 | 1 509,99 | 1 772,44 | 2 080,51 | 2 290,49 |
| Итого | 61 832,65 | 1 328,30 | 1 371,57 | 31 416,24 | 1 462,36 | 1 509,99 | 1 772,44 | 2 080,51 | 2 290,49 |